«Утверждаю»

Заместитель Генерального директора – Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.С. Кочнев

« 01 » июня  2021 г.

Техническое задание на проведение закупки Оборудование

Основание для проведения: ГКПЗ на 2021 год, Лот №21000078 «Приобретение ограничителей перенапряжения».

Наименование закупки: приобретение ограничителей перенапряжения ОПН-220/154/10/800 УХЛ1 (далее – Оборудование).

Начальная (предельная) стоимость поставки – восемьдесят три тысячи четыреста сорок восемь сомони, 96 дираммоа (83 448,96).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Заказ на поставку ограничителя перенапряжения ОПН-220/154/10/800 УХЛ1

- Общие требования:

- Страна производитель – РФ.

- Производитель – АО «Завод энергозащитных устройств».

- Количество – 3 ед.

- Требования к упаковке и её маркировке – Упаковка и маркировка Оборудования должна быть завода-изготовителя, которая обеспечивает сохранность Оборудование при транспортировке и проведении погрузочно-разгрузочных работ. Упаковка – невозвратная.

- Требования к доставке, видам транспорта, погрузке-разгрузке – DDP, Дангаринский район, посёлок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС-1, в соответствии с Инкотермс 2010.

- Требования к условиям оплаты - Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере до 50% от стоимости поставки Оборудования на расчетный счет Поставщика. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания акта приема-передачи Оборудования на основании выставленного счета.

- Требования к срокам поставки – С 02.08.21г по 01.12.21г.

- Требования к дополнительным услугам – Отсутствуют.

- Требования к сроку и условиям гарантийного обслуживания – Гарантийный срок обслуживания 5 лет со дня ввода в эксплуатацию Оборудования. В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует исправную и полнофункциональную работу Оборудования в соответствии с техническим описанием производителя Оборудования. При получении Оборудования и обнаружении дефектов или отсутствие комплектующих, которые приводят к отказу функционирования Оборудования, Поставщик за свой счет заменяет некачественное Оборудование качественным или поставляет недостающие комплектующие. Замену-поставку дефектных или отсутствующих комплектующих, Поставщик производит в кратчайший срок, но не позднее 30 дней начиная с момента (даты) получения Оборудования.

- Дополнительная комплектация – Отсутствует.

- Перечень документации, передаваемый Заказчику – Паспорт, руководство по эксплуатации на русском языке и бумажном носителе.

- Требования к комплекту расходных материалов и запасных частей – Отсутствуют.

- Иные требования – Оборудование должно иметь все необходимые документы и сертификаты, подтверждающие его качество и происхождение.

  - Технические требования к продукции.

  - Общие требования:

| Класс напряжения сети, кВ | 220 |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение ОПН, кВ | 192 |
| Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВдейств. | 154 |
| Номинальный разрядный ток 8/20 мкс, кА | 10 |
| Остающееся напряжение при импульсном токе 30/60 мкс с амплитудой 500 А, не более, кВ | 391 |
| Остающееся напряжение при импульсном токе 8/20 мкс с амплитудой 10000 А, не более, кВ | 497 |
| Амплитуда прямоугольного испытательного импульса тока пропускной способности длительностью 2000 мкс, А | 800 |
| Амплитуда испытательного импульса большого тока 4/10 мкс, кА | 100 |
| Классификационные напряжение при классификационном токе 3мА, кВ, не менее | 192 |
| Испытательное напряжение внешней изоляции: |  |
| - одноминутное испытательное напряжение при частоте 50Гц в сухом состоянии и под дождем, кВдейств. | 312 |
| - полный грозовой импульс, кВ | 700 |
| Длина пути утечки внешней изоляции ограничителя, см, не менее | 570 |
| Расчетная масса не более, кг | 232 |
| Высота, мм | 2 200 |
| Ограничитель опорного исполнения | Модификация 1 |

- Требование того, что продукция должна быть новой и ранее неиспользованной – Поставляемое Оборудование должно быть новым, в фирменной упаковке, ранее не использованным.

- Требования по соответствию продукции определенным стандартам (перечислить) – ГОСТ Р 52725-2007, ТУ 3414-004-31911579-2007.

- Общие требования к рабочей среде, электропитанию и т.п. – В соответствии с Пунктом 2.1.

- Общие функциональные требования (перечень исполняемых функций) – Защита изоляции электрооборудования подстанций и электрических сетей от атмосферных и кратковременных коммутационных перенапряжений.

- Требования по комплектации – Базовая комплектация.

- Требования по совместимости – В соответствии с Пунктом 2.1.

- Иные требования (наличие сертификатов соответствия, санитарно-эпидемиологического заключения, технического паспорта и т.п) – Оборудование должно иметь все необходимые документы и сертификаты, подтверждающие его качество и происхождение.

- Применение аналогов – Аналог допускается ОПНп-220/154/10/800 УХЛ1.

| Класс напряжения сети, кВ | 220 |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение ОПН, кВ | 192 |
| Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВдейств. | 154 |
| Номинальный разрядный ток 8/20 мкс, кА | 10 |
| Остающееся напряжение при импульсном токе 30/60 мкс с амплитудой 500 А, не более, кВ | 375 |
| Остающееся напряжение при импульсном токе 8/20 мкс с амплитудой 10000 А, не более, кВ | 476 |
| Амплитуда прямоугольного испытательного импульса тока пропускной способности длительностью 2000 мкс, А | 850 |
| Амплитуда испытательного импульса большого тока 4/10 мкс, кА | 100 |
| Классификационные напряжение при классификационном токе 3мА, кВ, не менее | 193 |
| Расчетная масса не более, кг |  |
| Высота, мм | 2 200 |
| Ограничитель опорного исполнения | Модификация 1 |

- Требования к Участнику закупки (к каждому требованию указываются документы, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия данному требованию):

- Наличие опыта выполнения аналогичных поставок – Не менее трех исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора.

- Наличие дилерских договоров, соглашений с производителями и других документов, подтверждающих полномочия представлять или продавать продукцию – Приветствуется.

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Не требуется.

- Иные требования – Отсутствуют.

- Проект Договора – Прилагается.

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник Электротехнического цеха Шералиев Шухрат Шермирзоевич, тел.: (900) 09-50-70, E-mail – sh.sheraliev@sangtuda.com.

| Начальник ЭТЦ | __________________ | Шералиев Ш.Ш. |
| --- | --- | --- |