«Утверждаю»

Заместитель Генерального директора - Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.С. Кочнев

« _____ » ___________ 2021 г.

Техническое задание на проведение закупки услуг

Основание для проведения: ГКПЗ 2021 года, Лот № 21. 000027 «Текущий ремонт Гидрогенератора №3 и Блочного трансформатора №3 (во II-ом квартале)».

Наименование закупки: текущий ремонт блочного трансформатора №3.

Начальная (предельная) стоимость оказываемых услуг – двести девяносто тысяча сто пятьдесят восемь тысяча сорок один сомони 40 дирамм. (290158,40).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Техническое задание на проведение текущего ремонта блочного трансформатора №3

- Общие требования:

- Требования к месту оказания услуг – Сангтудинская ГЭС-1;

- Требования к срокам оказания услуг (график, календарный план) – Начало оказания услуг 04.05.2021 г., окончание оказания услуг 11.05.2021 г.

- Требования к условиям расчетов (оплаты) – Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере 20 % (двадцать) от стоимости оказываемых услуг. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания Акта приемки оказания услуг на основании выставленного счета;

- Требования к применяемым стандартам и прочим правилам – Текущий ремонт блочного трансформатора провести в соответствии с требованиями РД 34.20.501-95 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудований»; Инструкция по эксплуатации силового трансформатора ТДЦ-200000/230.

- Требования к организационно-техническим аспектам оказания услуг – Текущий ремонт блочного трансформатора №3 проводится в запланированные сроки с 04.05.2021г по 11.05.2021г, продолжительностью 7 календарных дня.

- Требования к обеспечению конфиденциальности – Отсутствуют;

- Иные требования – Подрядчик обеспечивает своими силами получение, разгрузку, и доставку исправных инструментов, материалов, приборов, принадлежностей, аппаратуры непосредственно необходимых для выполнения работ. Подрядчик согласовывает с Заказчиком вопросы, связанные с организацией производства работ, ведет журнал производства работ и обеспечивает своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе выполнения работ.

- Доставка персонала до территории Сангтудинской ГЭС-1 осуществляется Подрядчиком собственным транспортом.

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика – Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующих в Республике Таджикистан. Несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины.

- Требования к оказанию услуг:

- Требования к видам оказываемых услуг – Подрядчик оказывает услуги в соответствии с ведомостью объёмов работ (Приложение №1);

- Требования к объемам оказываемых услуг, в виде, достаточном для однозначного составления смет (калькуляций) – Составляются согласно базовых цен на оказание услуг по ремонту указанного оборудования и согласно сметно-нормативной базе Республики Таджикистан;

- Требования к последовательности оказания услуг, их этапам – Услуга оказывается в полном объеме, в соответствии с графиком оказания услуг (Приложение №2);

- Требования к применяемым строительным материалам с указанием, чьи материалы и оборудование используется - Материалы Подрядчика.

- Требования по оформлению отчетности – Необходимо представить отчеты по выполнению услуги. Документы представить на русском языке, в бумажном и электронном виде (.pdf), в 2-х экземплярах;

- Требования к качеству услуг – в соответствии с требованиями РД 34.20.501-95 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудований»;

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам оказанных услуг –По завершению всех работ, Подрядчик обязан предоставить Заказчику Акты по оказании услуг (заключение о выявленных дефектах и их выполнение)

- Возможность привлечения соисполнителей и % ограничение оказываемых ими услуг – Не требуется.

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации (при необходимости) – Не требуется.

- Иные требования (возможность предоставления альтернативных вариантов и др.) – Отсутствуют.

- Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Опыт оказания аналогичных услуг – Не менее трех исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора;

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Лицензия и сертификат на выполнение услуги;

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов – Наличие соответствующих собственных технических ресурсов (оборудование, приборы, аппаратура и т.д.). Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для оказания услуги, являющейся предметом закупа. Проведение капитального ремонта должно проводиться лицами, имеющими специальную подготовку, ознакомленными с конструкцией и принципом работы силовых трансформаторов, а также используемых приборов, приспособлений и имеющим соответствующий допуск по технике безопасности.

- Иные требования - Отсутствуют.

- Ведомость объемов работ – Прилагается (приложение №1).

- График оказания услуг – Прилагается (приложение №2)

Начало оказания услуг: - 04.05.2021 г.

Окончание оказания услуг: до 11.05.2021 г.

- Проект Договора – Прилагается.

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник ЭТЦ Шералиев Шухрат Шермирзоевич, тел: 900-09-50-70, E-mail – sh.sheraliev@sangtuda.com.

| Начальник ЭТЦ | ______________ | Шералиев Ш.Ш |
| --- | --- | --- |

Приложение №1

«Утверждаю»

Заместитель Генерального

директора - главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.С. Кочнев

« _____ » ___________ 2021 г.

Ведомость объемов работ

на текущий ремонт блочного трансформатора №3 200 МВА 220/15,75кВ

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Внешний осмотр. Выявление дефектов, определение объема работ. Проверка заземлений. Текущий ремонт трансформатора без смены обмоток. Осмотр и ремонт активной части (без разборки). Заливка маслом, испытания. | шт. | 1 |  |
|  | Ремонт системы пожаротушения трансформатора. Опробование системы пожаротушения и сдача трансформатора в эксплуатацию. | шт. | 1 |  |
|  | Ремонт маслонасосов | шт. | 4 |  |
|  | Ремонт вентиляторов | шт. | 10 |  |
|  | Ремонт охладителей | шт. | 4 |  |
|  | Ремонт переключающего устройства | шт. | 1 |  |
|  | Ремонт расширителя | шт. | 1 |  |
|  | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь масла | 1проба масла | 2 |  |
|  | Определение температуры вспышки масла | 1проба масла | 6 |  |
|  | Ремонт радиаторов. | шт. | 4 |  |
|  | Отсоединение и соединение кожуха экранированного токопровода к трансформатору | 1 фаза | 3 |  |
|  | Восстановление изоляции между корпусом блочного трансформатора и кожухом экранированного токопровода | 1 фаза | 3 |  |
|  | Ремонт вводов 15,75 кВ, 110 кВ | шт. | 4 |  |
|  | Ремонт вводов 220 кВ | шт. | 3 |  |
|  | Ремонт токопроводов | п/м | 45 |  |
|  | Расшиновка и ошиновка трансформатора | цикл | 9 |  |
|  | Ремонт электродвигателей вентиляторов | шт. | 12 |  |
|  | Ремонт электродвигателей маслонасосов | шт. | 4 |  |
|  | Ремонт лакокрасочного покрытия | м2 | 45 |  |
|  | Текущий ремонт ОПН | шт. | 3 |  |
|  | Измерение сопротивления обмоток постоянному току | трансформатор | 1 |  |
|  | Ремонт тележки и катков трансформатора | трансформатор | 1 |  |

| Начальник ЭЦ |  | Шералиев Ш.Ш. |
| --- | --- | --- |
| Начальник ПТО |  | Каландаров С.В. |

Приложение №2

ГРАФИК

Оказания услуг по текущему ремонту блочного трансформатора №3

| № п/п | Наименование этапа | График оказания услуг |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 04.05.2021г | 05.05.2021г | 06.05.2021г | 07-09.05.2021г | 11.05.2021г |
|  | Подготовительные работы (подготовка инструментов, приспособлений) |  |  |  |  |  |
|  | Испытания и определение характеристик до ремонта |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт по узлам в соответствии с ВОР |  |  |  |  |  |
|  | Испытания и определение характеристик после ремонта |  |  |  |  |  |
|  | Составление актов, протоколов |  |  |  |  |  |

| Начальник ЭТЦ | ______________ | Шералиев Ш.Ш |
| --- | --- | --- |