«Утверждаю»

Заместитель генерального директора - Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.С. Кочнев

« _____ » ___________ 2020 г.

Техническое задание на проведение закупки услуги

Основание для проведения: ГКПЗ 2020 г., Лот №20.000261 «Капитальный ремонт аварийно-ремонтного затвора, противокоррозионная защита ВП СЭВ Нитки "Б"».

# Наименование закупки: оказание услуг по капитальному ремонту аварийно-ремонтного затвора, противокоррозионная защита ВП СЭВ Нитки "Б" (затвор плоский, скользящий 5,0-9,35-59,5).

# Начальная (предельная) стоимость выполнения работ – четыреста тридцать четыре тысяч двести два сомони, 08 диpам (434 202,08).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Техническое задание по капитальному ремонту

аварийно-ремонтного затвора, противокоррозионная защита

ВП СЭВ Нитки "Б" (затвор плоский, скользящий 5,0-9,35-59,5)

- Общие требования

- Наименование объекта – Сангтудинская ГЭС-1.

- Требования к месту выполнения работ – Объект находиться на Водоприемнике СЭВ.

- Требования к срокам выполнения работ (график, календарный план) – Начало работ - 15.01.2021 г., Окончание работ - 31.03.2021 г.

- Требования к условиям расчетов (оплаты) - Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере 20% от стоимости оказания услуг на расчетный счет Поставщика. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания акта приемки оказания услуг на основании выставленного счета.

- Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам - Качественное выполнение работ в соответствии РД 0102 «По защите гидромеханического оборудования и металлоконструкций гидротехнических сооруженный от коррозии».

- Требования к организации работ (ремонтных, строительных и др.) – Подрядчик обеспечивает своими силами получение, разгрузку, и доставку исправных инструментов, материалов, приборов, принадлежностей, аппаратуры непосредственно необходимых для выполнения работ.

Подрядчик согласовывает с Заказчиком вопросы, связанные с организацией производства работ.

Подрядчик ведет журнал производства работ и обеспечивает своевременное устранения недостатков и дефектов, выявленных в процессе выполнения работ.

- Требования к обеспечению охраны труда при проведении работ – Подрядчик обеспечивает безопасность труда своего персонала в пределах принятого объема работ, согласно требованиям правил по охране труда.

Подрядчик обязан обеспечить на весь период работ сохранность всех строений, коммуникаций и других объектов, принадлежащих Заказчику.

- Иные требования (сметы либо калькуляции – составляются по ТЕР, ФЭР, ГЭСН «Базовые цены на работы по ремонту оборудования» и др.) – Согласно сметно-нормативной базе Республики Таджикистан.

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика –

Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующих в РТ.

Подрядчик несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины.

В случае появления обстоятельств, угрожающих безопасности при проведении работ, а также возникновению пожарной опасности незамедлительно сообщать о них заказчику.

В случае привлечения подрядчиком субподрядной организации, подрядчик в полном объёме несёт ответственность за действия субподрядчика, в том числе соблюдения персоналом субподрядной организации производственной дисциплины.

Подрядчик осуществляет в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ окончательную уборку строительной площадки от отходов строительства.

  - Требования к выполнению работ

- Требования к видам выполняемых работ:

Демонтаж и монтаж плит перекрытий пазов затвора;

Демонтаж и перенос гидроцилиндра, опоры гидроцилиндра, гермокрышку и затвор на ремонтные площадки;

Очистку песком, обеспыливание, обезжиривание, грунтовка, окраска (в 2-слоя) поверхностей гидроцилиндра, опоры гидроцилиндра, гермокрышки и затвора;

Ремонт направляющих полоз;

Замена резинного уплотнения затвора;

Обратный монтаж гидроцилиндра, опоры гидроцилиндра, гермокрышки и затвора.

- Требования к объемам выполняемых работ, в виде, достаточном для однозначного составления смет и с указанием необходимых материалов – В соответствии с Ведомостью выполняемых работ (прилагается).

- Требования к последовательности выполнения работ; этапам работ – В соответствии с Графиком выполнения работ (Пункт 5).

- Требования к применяемым строительным материалам с указанием, чьи материалы и оборудование используется - Материалы Подрядчика.

- Требования по гарантийному сроку на результат работ - 24 месяца с даты подписания акта приемки выполненных работ.

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам выполненных работ - Своевременное предоставление Заказчику отчетной документации за отчетный период. По завершению всех работ, Подрядчик обязан предоставить Заказчику всю отчетную документацию по выполненным работам.

- Возможность привлечения субподрядчиков и % ограничение выполнения ими работ – Не требуется.

- Необходимость согласования порядка ведения работ в надзорных органах или технической документации (итоговой) - Не требуется.

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации - Не требуется.

- Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Требования к опыту выполнения аналогичных работ – Не менее трех исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора.

- Наличие производственной базы в городе, наличие систем контроля качества работ, выполнения работ с материалами подрядчика, возможность предоставления альтернативных вариантов материально-технических ресурсов; перечень лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством – Наличие соответствующей лицензии Министерства энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан.

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов - Наличие соответствующих собственных материально-технических ресурсов (машин, механизмов, оборудования, спецтехники и т.д.), либо предоставить данные о наличии соответствующих материально-технических ресурсов у субподрядных организаций.

Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения работ, являющихся предметом закупки.

- Иные требования - Отсутствуют.

- Ведомость объемов работ – Прилагается (приложение №1).

- График выполнения работ

Начало выполнения работ: 15.01.2021г.

Окончание выполнения работ: 31.03.2021г

| № п/п | Наименование этапа | График выполнения, в неделях с момента подписания Договора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 5 неделя | 6 неделя | 7 неделя | 9 неделя | 10 неделя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подготовительные работы вывод АРЗ ВП СЭВ нитка «Б» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частичный демонтаж напорных труб до 40м, отметка 533 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж заглушек – 3 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж крепежных устройств станины гидроцилиндра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отсоединение гидроцилиндра от затвора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж гидроцилиндра с подъёмом на отметку 576 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж крепежных устройств гермокрышки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж гермокрышки с подъёмом с отм.533 на отм. 576,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж затвора с отм. 533 на отм. 576,50 (вес затвора 41т) и кантовка на шпальную вкладку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж полозьев; - демонтаж крепёжного устройства полозьев; -ревизия полозьев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж полозьев с заменой крепежных болтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шлифовка рабочей поверхности полозьев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частичный демонтаж крепежного устройства уплотнительной резины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт и частичная замена крепежного устройства уплотнительной резины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж уплотнительной резины с заменой крепежных болтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Снятие формуляров после установки уплотнительной резины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Снятие формуляров размеров затвора с полозьями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж ножевой резины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изготовление новых прижимных планок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж ножевой резины с заменой крепежных болтов и частичной заменой прижимных планок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пескоструйная очистка затвора опоры гидроцилиндра и гермокрышки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка поверхности затвора под грунтовку и покраску |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Грунтовка и покраска затвора гидроцилиндра и гермокришки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перекантовка затвора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ревизия втулки затвора и ремонт крепежного устройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чистка поверхности камеры затвора и подготовка к покраске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ревизия забральной балки, шлифовка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смазка опорных рельсов и поверхности камеры затвора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена уплотнения штока в гермокрышке. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж затвора с отметки 576 на отм 533 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж гермокрышки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж гидроцилиндра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Центровка гидроцилиндра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж маслопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соединение затвора с гидроцилиндром |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прогонка затвора, проверка хода. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Закрытие люков на гермокрышке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Закрытие бетонных плит на отм 576,50. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уборка рабочего места. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Проект Договора – Прилагается (приложение №2).

В случае содержания противоречий в проекте договора по отношению к тексту и положениям технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник машинного цеха – Наимов Хикмат Раджабович тел: 900-09-51-01, E-mail: h.naimov@sangtuda.com.

| Начальник МЦ | __________________ | Наимов Х.Р. |
| --- | --- | --- |

Приложение №1

«Утверждаю»

Зам. генерального директора

главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.С. Кочнев

Ведомость объемов работ

на капитальный ремонт аварийно-ремонтного затвора, противокоррозионной защиты ВП СЭВ Нитки "Б" (затвор плоский, скользящий 5,0-9,35-59,5)

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнить демонтаж гидроцилиндра с опорой | тн | 26 |  |
| 2 | Выполнить очистку песком опору гидроцилиндра. | м2 | 15 |  |
| 3 | Выполнить очистку поверхности гидроцилиндра | м2 | 11 |  |
| 4 | Выполнить обеспыливание гидроцилиндра с опорой | м2 | 26 |  |
| 5 | Выполнить обезжиривание гидроцилиндра с опорой | м2 | 26 |  |
| 6 | Выполнить грунтовку гидроцилиндра с опорой | м2 | 26 |  |
| 7 | Выполнить покраску в 2-слоя гидроцилиндра с опорой | м2 | 26 |  |
| 8 | Выполнить монтаж гидроцилиндра с опорой. | тн | 16 |  |
| 9 | Выполнить демонтаж гермокрышки | тн | 6,6 |  |
| 10 | Выполнить очистку песком гермокрышку | м2 | 25 |  |
| 11 | Выполнить обеспыливание гермокрышки | м2 | 25 |  |
| 12 | Выполнить обезжиривание гермокрышки | м2 | 25 |  |
| 13 | Выполнить грунтовку гермокрышки | м2 | 25 |  |
| 14 | Выполнить покраску гермокрышки в 2-слоя | м2 | 25 |  |
| 15 | Выполнить монтаж гермокрышки | тн | 6,6 |  |
| 16 | Выполнить демонтаж АРЗ | кг | 37900 |  |
| 17 | Выполнить очистку песком АР | м2 | 760 |  |
| 18 | Выполнить обеспыливание АРЗ | м2 | 760 |  |
| 19 | Выполнить обезжиривание АРЗ | м2 | 760 |  |
| 20 | Выполнить грунтовку АРЗ | м2 | 760 |  |
| 21 | Выполнить покраску АРЗ в 2-слоя | м2 | 760 |  |
| 22 | Выполнить монтаж АРЗ | кг | 37900 |  |
| 23 | Выполнить замену горизонтального резинового уплотнения затвора | м | 17 |  |
| 24 | Выполнить замену вертикального резинового уплотнения затвора | м | 20 |  |

Начальник МЦ ________________ Наимов Х.Р.

Начальник ПТО ________________ Каландаров С.В.