«Утверждаю»

Заместитель генерального директора - Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.С. Кочнев

« _____ » ___________ 2020 г.

Техническое задание на проведение закупки услуги

Основание для проведения: ГКПЗ 2020 г., Лот №20.000262 «Капитальный ремонт рабочего затвора, противокоррозионная защита ВП СЭВ Нитки "Б"».

Наименование закупки: оказание услуг по капитальному ремонту рабочего затвора, противокоррозионная защита ВП СЭВ Нитки "Б" (затвор плоский, скользящий 5,0-9,35-59,5).

# Начальная (предельная) стоимость выполнения работ - четыреста восемьдесят семь тысяч четыреста восемьдесят три сомони, 86 дирам (487 483,86).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Техническое задание по капитальному ремонту рабочего затвора,

противокоррозионная защита ВП СЭВ Нитки "Б"

(затвор плоский, скользящий 5,0-9,35-59,5)

- Общие требования

- Наименование объекта – Сангтудинская ГЭС-1.

- Требования к месту выполнения работ – Объект находиться на Водоприемнике СЭВ. Требования к срокам выполнения работ (график, календарный план) – Начало работ - 15.01.2021 г., Окончание работ - 31.03.2021 г.

- Требования к условиям расчетов (оплаты) - Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере 20% от стоимости оказания услуг на расчетный счет Поставщика. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания акта приемки оказания услуг на основании выставленного счета.

- Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам - Качественное выполнение работ в соответствии РД 0102 «По защите гидромеханического оборудования и металлоконструкций гидротехнических сооруженный от коррозии».

- Требования к организации работ (ремонтных, строительных и др.) – Подрядчик обеспечивает своими силами получение, разгрузку, и доставку исправных инструментов, материалов, приборов, принадлежностей, аппаратуры непосредственно необходимых для выполнения работ.

Подрядчик согласовывает с Заказчиком вопросы, связанные с организацией производства работ.

Подрядчик ведет журнал производства работ и обеспечивает своевременное устранения недостатков и дефектов, выявленных в процессе выполнения работ.

- Требования к обеспечению охраны труда при проведении работ – Подрядчик обеспечивает безопасность труда своего персонала в пределах принятого объема работ, согласно требованиям правил по охране труда.

Подрядчик обязан обеспечить на весь период работ сохранность всех строений, коммуникаций и других объектов, принадлежащих Заказчику.

- Иные требования (сметы либо калькуляции – составляются по ТЕР, ФЭР, ГЭСН «Базовые цены на работы по ремонту оборудования» и др.) – Согласно сметно-нормативной базе Республики Таджикистан.

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика – Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующих в РТ.

Подрядчик несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины.

В случае появления обстоятельств, угрожающих безопасности при проведении работ, а также возникновению пожарной опасности незамедлительно сообщать о них заказчику.

В случае привлечения подрядчиком субподрядной организации, подрядчик в полном объёме несёт ответственность за действия субподрядчика, в том числе соблюдения персоналом субподрядной организации производственной дисциплины.

Подрядчик осуществляет в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ окончательную уборку строительной площадки от отходов строительства.

  - Требования к выполнению работ

- Требования к видам выполняемых работ:

Демонтаж и монтаж плит перекрытий пазов затвора;

Демонтаж и перенос гидроцилиндра, опоры гидроцилиндра, гермокрышку и затвор на ремонтные площадки;

Очистку песком, обеспыливание, обезжиривание, грунтовка, окраска (в 2-слоя) поверхностей гидроцилиндра, опоры гидроцилиндра, гермокрышки и затвора;

Ремонт направляющих полоз;

Замена резинного уплотнения затвора;

Обратный монтаж гидроцилиндра, опоры гидроцилиндра, гермокрышки и затвора.

- Требования к объемам выполняемых работ, в виде, достаточном для однозначного составления смет и с указанием необходимых материалов – В соответствии с ведомостью выполняемых работ (прилагается).

- Требования к последовательности выполнения работ; этапам работ – В соответствии с Графиком выполнения работ (Пункт 5).

- Требования к применяемым строительным материалам с указанием, чьи материалы и оборудование используется - Материалы Подрядчика.

- Требования по гарантийному сроку на результат работ - 24 месяца с даты подписания акта приемки выполненных работ.

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам выполненных работ - Своевременное предоставление Заказчику отчетной документации за отчетный период. По завершению всех работ, Подрядчик обязан предоставить Заказчику всю отчетную документацию по выполненным работам.

- Возможность привлечения субподрядчиков и % ограничение выполнения ими работ – Не требуется.

- Необходимость согласования порядка ведения работ в надзорных органах или технической документации (итоговой) - Не требуется.

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации - Не требуется.

- Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Требования к опыту выполнения аналогичных работ – Не менее трех исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора.

- Наличие производственной базы в городе, наличие систем контроля качества работ, выполнения работ с материалами подрядчика, возможность предоставления альтернативных вариантов материально-технических ресурсов; перечень лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством – Наличие соответствующей лицензии Министерства энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан.

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов - Наличие соответствующих собственных материально-технических ресурсов (машин, механизмов, оборудования, спецтехники и т.д.), либо предоставить данные о наличии соответствующих материально-технических ресурсов у субподрядных организаций.

Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения работ, являющихся предметом закупки.

- Иные требования - Отсутствуют.

- Ведомость объемов работ – Прилагается (приложение №1).

- График выполнения работ

Начало выполнения работ: 15.01.2021г.

Окончание выполнения работ: 31.03.2021г

| № п/п | Наименование этапа | График выполнения, в неделях с момента подписания Договора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 5 неделя | 6 неделя | 7 неделя | 9 неделя | 10 неделя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подготовительные работы вывод РЗ ВП СЭВ нитка «Б» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частичный демонтаж напорных труб до 40м, отметка 533 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж заглушек – 3 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж крепежных устройств станины гидроцилиндра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отсоединение гидроцилиндра от затвора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж гидроцилиндра с подъёмом на отметку 576 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж крепежных устройств гермокрышки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж гермокрышки с подъёмом с отм.533 на отм. 576,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж затвора с отм. 533 на отм. 576,50 (вес затвора 41т) и кантовка на шпальную вкладку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж полозьев; - демонтаж крепёжного устройства полозьев; -ревизия полозьев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж полозьев с заменой крепежных болтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шлифовка рабочей поверхности полозьев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частичный демонтаж крепежного устройства уплотнительной резины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт и частичная замена крепежного устройства уплотнительной резины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж уплотнительной резины с заменой крепежных болтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Снятие формуляров после установки уплотнительной резины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Снятие формуляров размеров затвора с полозьями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж ножевой резины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изготовление новых прижимных планок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж ножевой резины с заменой крепежных болтов и частичной заменой прижимных планок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пескоструйная очистка затвора опоры гидроцилиндра и гермокрышки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка поверхности затвора под грунтовку и покраску |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Грунтовка и покраска затвора гидроцилиндра и гермокришки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перекантовка затвора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ревизия втулки затвора и ремонт крепежного устройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чистка поверхности камеры затвора и подготовка к покраске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ревизия забральной балки, шлифовка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смазка опорных рельсов и поверхности камеры затвора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена уплотнения штока в гермокрышке. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж затвора с отметки 576 на отм 533 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж гермокрышки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж гидроцилиндра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Центровка гидроцилиндра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж маслопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соединение затвора с гидроцилиндром |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прогонка затвора, проверка хода. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Закрытие люков на гермокрышке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Закрытие бетонных плит на отм 576,50. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уборка рабочего места. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Проект Договора – Прилагается (приложение №2).

В случае содержания противоречий в проекте договора по отношению к тексту и положениям технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник машинного цеха – Наимов Хикмат Раджабович тел: 900-09-51-01, E-mail: h.naimov@sangtuda.com.

| Начальник МЦ | __________________ | Наимов Х.Р. |
| --- | --- | --- |

Приложение №1

«Утверждаю»

Заместитель Генерального директора - главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.С. Кочнев

«_____» ___________ 2020 г.

Ведомость объемов работ

на капитальный ремонт рабочего затвора,

противокоррозионную защиту ВП СЭВ Нитки "Б"

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтаж гидроцилиндра с опорой | тн. | 22 |  |
|  | Демонтаж гермокрышки | тн. | 14,3 |  |
|  | Демонтаж затвора | тн. | 48,5 |  |
|  | Монтаж гидроцилиндра с опорой | тн. | 22 |  |
|  | Монтаж гермокрышки | тн. | 14,3 |  |
|  | Монтаж затвора | тн. | 48,5 |  |
|  | Замена вертикального резинового уплотнения затвора | м | 19 |  |
|  | Замена горизонтального резинового уплотнения затвора | м | 25 |  |
|  | Шлифование поверхности гидроцилиндра | м2 | 33 |  |
|  | Очистка песком опоры гидроцилиндра | м2 | 20 |  |
|  | Обеспыливание поверхности гидроцилиндра с опорой | м2 | 53 |  |
|  | Обезжиривание поверхностей гидроцилиндра с опорой | м2 | 53 |  |
|  | Огрунтовка металлических гидроцилиндра с опорой | м2 | 53 |  |
|  | Окраска металлических поверхностей гидроцилиндра с опорой за два раза | м2 | 53 |  |
|  | Очистка поверхности гермокрышки | м2 | 30 |  |
|  | Обеспыливание поверхности гермокрышки | м2 | 30 |  |
|  | Обезжиривание поверхностей гермокрышки | м2 | 30 |  |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей гермокрышки за один раз | м2 | 30 |  |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей гермокрышки за два раза | м2 | 30 |  |
|  | Очистка песком поверхностей затвора | м2 | 800 |  |
|  | Обеспыливание поверхности затвора | м2 | 800 |  |
|  | Обезжиривание поверхностей затвора | м2 | 800 |  |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей затвора за один раз | м2 | 800 |  |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей затвора за два раза | м2 | 800 |  |

| Начальник МЦ |  | Наимов Х.Р. |
| --- | --- | --- |
| Начальник ПТО |  | Каландаров С.В. |