«Утверждаю»

Заместитель Генерального директора – Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

_______________ В.С. Кочнев

«      »                 2020 г.

Техническое задание на проведение закупки товара

Основание для проведения: ГКПЗ 2020 года (Инвестиционная программа 2021 года, Код проекта 55.01.0154, Лот №20.000274. «Приобретение прочего производственного оборудования»).

Наименование закупки: Клапан отсечной ОКТ-1 (далее – Оборудование).

Начальная (предельная) стоимость поставки – семьдесят девять тысяч четыреста двадцать восемь сомони, 09 дирам (79 428,09).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Заказ на поставку клапана отсечного ОКТ-1.

- Общие требования:

- Страна производитель – РФ.

- Производитель – «ООО Лидер-Энерго».

- Количество – 4 шт.

- Требования к упаковке и её маркировке – Упаковка и маркировка Оборудования должна быть завода-изготовителя, которая обеспечивает сохранность Оборудования при транспортировке и проведении погрузочно-разгрузочных работ. Упаковка – невозвратная.

- Требования к доставке, видам транспорта, погрузке-разгрузке – DDP, Дангаринский район, посёлок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС-1, в соответствии с Инкотермс 2010.

- Требования к условиям оплаты – Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере до 50% от стоимости поставки Оборудования на расчетный счет Поставщика. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания акта приема-передачи Оборудования на основании выставленного счета.

- Требования к срокам поставки – 07.05.2021 года.

- Требования к дополнительным услугам – Отсутствуют.

- Требования к сроку и условиям гарантийного обслуживания – Гарантийный срок 36 месяцев, c даты подписания акта приема-передачи Оборудования. Гарантийный срок эксплуатации Оборудования должен соответствовать гарантийному сроку установленного заводом-изготовителем, не менее 36 месяцев. Гарантия распространяется на все поставляемое Оборудование. В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует исправную и полнофункциональную работу Оборудования в соответствии с техническим описанием производителя Оборудования. При получении Оборудования и обнаружении дефектов или отсутствие комплектующих, которые приводят к отказу функционирования Оборудования, Поставщик за свой счет заменяет некачественное Оборудование качественным или поставляет недостающие комплектующие. Замену-поставку дефектных или отсутствующих комплектующих, Поставщик производит в кратчайший срок, но не позднее 30 дней начиная с момента (даты) получения товара.

- Дополнительная комплектация – Отсутствует.

- Перечень документации, передаваемый Заказчику – Паспорт, руководство по эксплуатации на русском языке и бумажном носителе;

- Требования к комплекту расходных материалов и запасных частей – Отсутствуют.

- Иные требования - Отсутствуют.

  - Технические требования к продукции.

  - Общие требования:

| Номинальное напряжение электромагнитов и цепей управления, сигнализации и блокировок, В | 220 (+10,- 15)%,50 Гц |
| --- | --- |
| Номинальный ток, потребляемый электромагнитом управления не более, А | 1,0 |
| Номинальный ток коммутируемый блок-контактами цепей управления сигнализации и блокировок, А | не более 10 |
| Диапазон температур рабочей среды, градусов, 0С | от -45 до +100 |
| Механический ресурс срабатывания операций открытия-закрытия клапана | 100 операций |
| Максимальное давление рабочей среды, МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) |
| Количество блок-контактов | 2 (1Н0 и 1НЗ) |
| Сопротивление изоляции цепей управления, сигнализации и блокировок, не менее МОм | 0,5 |
| Вес, кг | 16 |

- Требование того, что продукция должна быть новой и ранее неиспользованной –

- Поставляемое Оборудование должно быть новое, в фирменной упаковке, ранее не использованное.

- Требования по соответствию продукции определенным стандартам - ГОСТ 15150-69 и 15543.1-89.

- Общие требования к рабочей среде, электропитанию и т.п. – В соответствии с пунктом 2.1.

- Общие функциональные требования (перечень исполняемых функций) – быстродействующее запорное устройство для защиты трансформатора при внутренних повреждениях бака (осуществляет перекрытие трубопровода между баком трансформатора и расширителем по команде на электромагнит управления от релейной защиты).

- Требования по комплектации – Базовая комплектация.

- Требования по совместимости – Электростатическая искробезопасность объекта защиты согласно ГОСТ 12.1.018-93.

- Иные требования (наличие сертификатов соответствия, санитарно-эпидемиологического заключения, технического паспорта и т.п.) – Отсутствуют.

- Применение аналогов - Аналоги не допускаются.

- Требования к Участнику закупки (к каждому требованию указываются документы, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия данному требованию):

- Наличие опыта выполнения аналогичных поставок – Не менее трех исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора.

- Наличие дилерских договоров, соглашений с производителями и других документов, подтверждающих полномочия представлять или продавать продукцию – Приветствуется.

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Не требуется.

- Иные требования – Отсутствуют.

- Проект договора – Прилагается.

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник Электротехнического цеха – Шералиев Шухрат Шермирзоевич, тел.: (900) 09 50 70, E-mail: sh.sheraliev@sangtuda.com.

| Начальник ЭТЦ | __________________ | Шералиев Ш.Ш. |
| --- | --- | --- |