«Утверждаю»

Заместитель генерального директора - Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

« _____ » ___________ 2022 г.

Техническое задание на проведение закупки услуг

Основание для проведения: ГКПЗ 2022 года, Лот №22.000070 «Эксплуатационные испытания системы автоматического регулирования (до и после КР гидротурбины №4)».

Наименование закупки: оказание услуг по проведению эксплуатационных испытаний системы автоматического регулирования (до и после КР гидротурбины №4).

Начальная (предельная) стоимость оказываемых услуг – 240 222,51 (двести сорок тысяч двести двадцать два сомони, 51 дирам).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Техническое задание на закуп услуг по проведению эксплуатационных испытаний системы автоматического регулирования (до и после КР гидротурбины №4)

- Общие требования

- Требования к месту оказания услуг – Республика Таджикистан, Хатлонская область, Дангаринский район, п. Сангтуда ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»;

- Требования к срокам оказания услуг (график, календарный план) – с 01.09.2022г. по 25.11.2022г.;

- Требования к условиям расчетов (оплаты) - Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере 20% (двадцать) от стоимости оказываемых услуг. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания Акта приемки оказанных услуг на основании выставленного счета;

- Требования к применяемым стандартам и прочим правилам –

СТО 17330282.27.140.001-2006,

- Требования к организационно-техническим аспектам оказания услуг - Отсутствуют;

- Требования к обеспечению конфиденциальности – Согласно внутренним нормативным документам Заказчика;

- Иные требования – Отсутствуют.

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика - Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующих в РТ.

- Подрядчик несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины.

- В случае появления обстоятельств, угрожающих безопасности при проведении работ, а также возникновению пожарной опасности незамедлительно сообщать о них Заказчику.

- В случае привлечения Подрядчиком субподрядной организации, Подрядчик в полном объёме несёт ответственность за действия субподрядчика, в том числе соблюдения персоналом субподрядной организации производственной дисциплины.

- Подрядчик осуществляет в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ окончательную уборку рабочего места.

  - Требования к оказанию услуг:

- Требования к видам оказываемых услуг:

- Выполнить проверку и опробование гидромеханических и электрических защит, действующих на останов

- Выполнить пуск / останов ГА на Х/Х на «автоматическом управлении». Контроль последовательности выполнения пусковых операций.

- Снятие статической характеристики, f (Гц) = F (S СНА) в диапазоне 45 - 55 Гц, для определения максимальной нечувствительность по частоте

- Проверка устойчивости и качества регулирования частоты вращения ГА статическом режиме.

- Снятие зависимости f Гц = F (Т сек) в динамическом режиме.

- Проверка алгоритма «пуск-синхронизация-включение в сеть» на блочном, генераторном выключателе и алгоритма «отключение от сети-автоматический останов». Контроль последовательности выполнения пусковых операций.

- Снятие статической характеристики "открытие-мощность", Р (МВт) = F (S сна), для определения максимальной нечувствительности по мощности.

- Определение мертвой зоны регулятора по частоте (перекрытия золотника).

- Проверка заводских гарантий регулирования со сбросом нагрузки 100 % номинальной или максимально возможной мощности

- Выполнить проверку и опробование гидромеханических защит от противоразгонной защиты (п>160%)

- Определение циклов работы насосов МНУ при остановленном агрегате, XX и под нагрузкой

- Требования к объемам оказываемых услуг, в виде, достаточном для однозначного составления смет (калькуляций) – Отсутствуют.

- Требования к последовательности оказания услуг, их этапам – услуга разбита на три этапа:

- проведение предремонтных испытаний системы регулирования ГА№4. Работа, по согласованию сторон, может выполнена удаленно.

- проведение постремонтных испытаний системы регулирования ГА№4. Работа выполняется с обязательным присутствием представителей подрядчика на объекте.

- предоставление отчета о проведении работ.

- Требования по оформлению отчетности –

- Требования к качеству услуг – Гарантия качества оказанных услуг не менее 12 месяцев с даты подписания акта приемки выполненных услуг.

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам оказанных услуг – Предоставить отчет в бумажном и электронном виде в течении 30 дней после окончания работ.

- Возможность привлечения соисполнителей и % ограничение оказываемых ими услуг – Не требуется.

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации (при необходимости) - Не требуется.

- иные требования (возможность предоставления альтернативных вариантов и др.) – Отсутствуют.

3. 	Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Опыт оказания аналогичных услуг – Не менее двух исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора.

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Наличие разрешительных документов, на оказание данного вида услуг.

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов - Наличие соответствующих собственных материально-технических ресурсов (машин, механизмов, оборудования, спецтехники и т.д.). Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения услуг, являющихся предметом закупки.

- Иные требования - Предоставить программу производства работ по проведению эксплуатационных испытаний системы автоматического регулирования до и после капитального ремонта ГА №4.

4. Ведомость объема работ/услуг – Отсутствует.

5. График выполнения работ

Начало оказания услуг: 01.09.2022 г.

Окончание оказания услуг: 25.11.2022 г.

- Проект Договора – Прилагается.

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Руководитель направления АСУТП – Талызин Вячеслав Юрьевич, тел: 900-09-63-25, E-mail: v.talyzin@sangtuda.com.

| Руководитель направления АСУТП | _______________ | Талызин В.Ю. |
| --- | --- | --- |