Приложение №1

«Утверждаю»

Заместитель Генерального

директора - Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.С. Кочнев

« _____ » ___________ 2021 г.

Ведомость объемов работ

на капитальный ремонт электрической части и вспомогательного оборудования гидрогенератора №3

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. |  | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Статор генератора |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обследование состояния активного железа статора главного генератора по по узлам и деталям проворотом ротора высотой стали ротора свыше 1,7м | проворот |  | 1 |  |
| 1.2. | Осмотр вентиляционных каналов. Очистка, промывка активного железа сердечника статора, лобовых частей обмотки, шин, перемычек, устранение от обнаруженных закупорок вентиляционных каналов. Проверка вентиляционных расапорок. Осмотр лобовых частей обмотки статора и кольцевых шин, проверка состояния изолированных поверхностей на отсутствии повреждений эмали, отслоений, выкрашиваний | статор |  | 1 |  |
| 1.3 | Осморт и замена ослабленных и разорванных шнуровых бандажей | бандаж |  | 270 |  |
| 1.4 | Осмотр верхних воздухоразделяющих щитов генератора. Снятие и установка крышек смотровых люков с креплением замковыми шайбами. К-0,5 | генератор |  | 1 |  |
| 1.5 | Осмотр нижних воздухоразделяющих щитов генератора. Снятие и установка крышек смотровых люков с креплением замковыми шайбами. К-0,5 | генератор |  | 1 |  |
| 1.6 | Переклиновка пазов активной стали сердечника статора при зоне бухтения до 50% длины паза высотой стали статора свыше 1,4 до 2м | паз |  | 332 |  |
| 1.7 | Проверка крепления секторов сердечника статора между собой с изготовлением, уплотнением или заменой прокладок по стыку из формопластичного материала К=0,5 | статор |  | 1 |  |
| 1,8 | Покрытие обмотки статора эмалью (электроизоляционным лаком) в один слой | статор |  | 1 |  |
| 1.9 | Снятие (установка) коробов, разборка (сборка), ремонт, рихтовка, лужение контактных поверхностей нулевых и нулевых выводов статора генератора | статор |  | 1 |  |
| 1.10 | Чистка, промывка стальных конструкций лап верхней крестовины, воздухоразделяющих щиов, поддерживающих конструкций в неразобранном агрегате | крестовина |  | 12 |  |
| 1.11 | Участие ремонтного персонала в проведение нагрузочных ичпытаний гидрогенератора до или после ремонта | генератор |  | 1 |  |
| 1.12 | Проверка изоляции по отношение к корпусу, высоковольное испытание обмотки статора до и после ремонта | обмотка |  | 3 |  |
| - Ротор |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Осмотр ротора главного генератора по узлам и деталям: выход клиньев обода, клиньев полюсов, преседание обода, наличие контактной коррозии и визуальный контроль крепления токопровода по остову ротора и вал-надставке, сварных соединений по остову ротора, визуальный контроль крепления и контровки межполюсных соединений, перемычек, демпферных соединений, лопаток вентиляторов, боковых упоров обода ротора, проверка подклиновки крайних пакетов ободов ротора, крепления и контровки стыковых плит к втулке обода ротора, верхних и нижних шпонок обода ротора, дистанционных втулок, стяжных шпилек ободных полюсных клиньев. | ротор |  | 1 |  |
| 2.2 | Установка и разборка приспособлений для проворота ротора гидрогенератора | гидроагрегат |  | 1 |  |
| 2.3 | Проверка механических параметров гидроагрегата проворотом ротора на один полюс с применением мостового крана: концентричности и геометрических форм ротора-статора главного генератора и волны тормозных дисков до и после ремонта | проворот |  | 2 |  |
| 2.4 | Снятие и установка полюсов с двумя хвостовиками с высотой активного железа ротора свыше 1,7 до 2м | полюс |  | 8 |  |
| 2.5 | Подбивка клиньев полюсов с двумя хвостовиками | полюс |  | 60 |  |
| 2.6 | Очистка, промывка остова ротора, стали обода ротора, катушек полюсов, устранение закупорок вентиляционных каналов активной стали от масляных загрязнений. | ротор |  | 1 |  |
| 2.7 | Проверка изоляции и очистка корпусной изоляции токопровода. | повреждение |  | 18 |  |
| - Токопровод и в/в аппаратура главных и нулевых выводов |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Вскрытие коробов, осмотр шин, мест сварки шин, крепления опорных изоляторов и шин, контакты ошиновки с выводами аппаратов. Очистка и продувка сжатым воздухом токопровода, очистка изоляторов, проверка соединения коробов между собой и и их заземление, проверка установки уплотнительных резиновых прокладок между коробами. Осмотр трансформаторов тока на нулевых и главных выводах ГГ и ВГ. Осмотр проводки кабелей через кожух токопровода, при необходимости восстановить уплотнение прохода кабеля. Проверка затяжки болтовых соединений компенсаторов главных и нулевых выводов. Подтяжка при необходимости. | 100 пог. м |  | 4,5 |  |
| 3.2 | Осмотр трансформаторов тока на нулевых и главных выводах ГГ и ВГ. Осмотр проходов кабелей через кожух токопровода, при необходимости восстановить уплотнение прохода кабеля | шт |  | 12,0 |  |
| - Электродвигатели насосов МНУ, лекажного насоса, задвижек ТВС. |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Разборка, очистка, дефектация насоса МНУ. Замена изношенных частей, Покрытие обмоток лаком (эмалью). Сборка, испытание. | шт |  | 2,0 |  |
| 4.2 | Проверка соединения заземлителей с заземляющими элементами | соед |  | 1,0 |  |
| 4.3 | Проверка состояния заземлителей | заземлен. |  | 2,0 |  |
| 4.4 | Измерение сопротивления изоляции | 1 изм |  | 2,0 |  |
| - Электродвигатели задвижек ТВС. |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Разборка, очистка, дефектация насос. Замена изношенных частей, Покрытие обмоток лаком (эмалью). Сборка, испытание. | шт |  | 2,0 |  |
| 5.2 | Проверка соединения заземлителей с заземляющими элементами | соед |  | 2,0 |  |
| 5.3 | Проверка состояния заземлителей | Заземлен. |  | 1,0 |  |
| 5.4 | Измерение сопротивления изоляции | 1 изм |  | 2,0 |  |
| - Электродвигатели насоса крышки турбины. |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Разборка, очистка, дефектация насос. Замена изношенных частей, Покрытие обмоток лаком (эмалью). Сборка, испытание. | шт |  | 2,0 |  |
| 6. 2 | Проверка соединения заземлителей с заземляющими элементами | соед |  | 2,0 |  |
| 6.3 | Проверка состояния заземлителей | Заземлен. |  | 1,0 |  |
| 6.4 | Измерение сопротивления изоляции | 1 изм |  | 2,0 |  |
| - Освещения гидроагрегата. |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Проверка и ремонт понижающих трансформаторов |  | шт | 2 |  |
| 7.2 | Испытание изоляции обмоток понижающих трансформаторов |  | шт | 2 |  |
| 7.3 | Ремонт щитка освещения 0,4кВ |  | шт | 1,0 |  |
| 7.4 | Замена арматуры освещения (выключатели, вилки, розетки, предохранители) и т.д |  | шт | 18,0 |  |
| 7.5 | Замена автоматического выключателя |  | шт | 6,0 |  |
| 7.6 | Замена светодиодной лампы |  | шт | 24 |  |
| 7.7 | Замена светодиодных светильников |  | шт | 12 |  |
| 7.8 | Замена светильников с лампами накаливания закрытого исполнения |  | шт | 24 |  |
| 7.9 | Измерение сопротивления изоляции кабеля |  | 1 изм | 24,0 |  |
| 7.10 | Слив масла системы регулирования МНУ, ГП, ПП и ТП |  | т | 27 |  |
| 7.11 | Заливка масла с дегазацией системы регулирования МНУ, ГП, ПП и ТП |  | т | 27 |  |
| 7.12 | Измерение сопротивления изоляции обмоток статора |  | обмотка | 3 |  |
| 7.13 | Проверка изоляции полюсов ротора |  | полюс | 60 |  |
| 8. Вспомогательные оборудования |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Разборка и сборка трубных узлов, устранение дефектов, гидроиспытание на прочность и плотность трубопровода системы охлаждения сегментов подпятника |  | генератор | 1 |  |
| 8.2 | Разборка и сборка, устранение дефектов с гидроиспытаниями установки для подъема главного генератора на тормозах домкратах |  | установка | 1 |  |
| 8.3 | Разборка, сборка, очистка, устранение дефектов с гидроиспытанием воздухоохладителей главного генератора |  | воздухоохладитель | 12 |  |

| Начальник ЭЦ |  | Шералиев Ш.Ш. |
| --- | --- | --- |
| Ст.мастер ЭЦ |  | Султонов Ш.Х. |
| Начальник ПТО |  | Каландаров С.В. |