«Утверждаю»

Заместитель Генерального директора - Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

_______________ В.В. Козлов

« ____ » ____________ 2024 г.

Техническое задание на проведение закупки услуг

Основание для проведения: скорректированный ГКПЗ на 2024 год, лот №24.000145 «Комплексное обследование здания ГЭС» .

Наименование закупки: «Комплексное обследование здание ГЭС» .

Начальная (предельная) стоимость оказываемых услуг: Три миллиона триста пятьдесят две тысячи восемьдесят пять сомони восемнадцать дирам  (3 352 085,18).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Техническое задание

на оказание услуг по комплексному обследованию здания ГЭС

- Общие требования:

- Наименование объекта –Республика Таджикистан, Дангаринский район, поселок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС-1

- Требования к месту оказания услуг – Объект – здания ГЭС Сангтудинской ГЭС-1              с пристанционной площадкой.

- Требования к срокам оказания услуг (график, календарный план) – В соответствии с графиком оказание услуг, (приложение №1).

- Требования к условиям расчетов (оплаты) – Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере 20 % от стоимости услуг на расчетный счет поставщика. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания акта приемки оказанных услуг на основании выставленного счета.

- Требования к применяемым стандартам и прочим правилам – в соответствии с требованиями ВСН, СНиП, ГОСТ, ПТЭ, ППБ, ПТБ, национальных (РФ,РТ), отраслевых (ОАО «СО ЕЭС», ОАО «ФСК ЕЭС»), корпоративных (ПАО «РусГидро») стандартов и нормативных документов в области задач настоящих технических требований.

- Требования к организационно-техническим аспектам оказания услуг –

Исполнитель обеспечивает за свой счёт, своими силами приезд специалистов на объект и обеспечивает приобретение, доставку исправных инструментов, оборудование, материалов, приборов, принадлежностей, аппаратуры непосредственно необходимых для выполнения работ.

- Исполнитель согласовывает с Заказчиком вопросы, связанные с организацией производства работ.

- Исполнитель ведёт журнал производства работ и обеспечивает своевременное устранения недостатков и дефектов, выявленных в процессе выполнения работ.

- Требования к обеспечению конфиденциальности – информация о структуре объекта не должна раскрываться третьей стороне без письменного согласования с Заказчиком.

- Иные требования (сметы либо калькуляции – составляются по ТЕР, ФЭР, ГЭСН «Базовые цены на работы по ремонту оборудования» и др.) – Смета (калькуляция,  расшифровка стоимости работ).

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика – Исполнитель обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующих в Республики Таджикистан.

  - Требования к оказанию услуг:

- Особые требования к оказанию услуг:

- Для проведения исследований, Заказчиком (с привлечением подрядной организации)  на участке здания ГЭС бурится восемь скважин диаметром 110 мм, глубиной 40 м. Пять скважин между гидроагрегатами (4 сечения), одна в створе монтажной площадки со стороны ВБ, одна в створе монтажной площадки со стороны  НБ и одна на участке между зданием ГЭС и вспомогательным корпусом со стороны грунтовой плотины. Точки бурении исследовательских скважин на местности согласовывается с представителем исследовательской организации и Заказчика.

    - количество скважин 8 шт;

    - глубина 40 метров;

    - бурение колонковое;

    - внутренний диаметр 110 мм;

    - керны для лабораторных испытаний диаметрами 30/42/50/63;

    - в скважинах выполняется обсадка пластиковыми трубами в засыпке до скалы, внутренним диаметром 110 мм;

    - выполняется оборудование пробки на забое для обеспечения герметичности скважин;

- Из каждой скважины отбирается не менее 6 образцов для лабораторных исследований в присутствии представителя исследовательской организации;

- Прессиометрические испытания в скважинах проводятся исследовательской организации, после геофизических исследований (ультразвуковой каротаж);

- Все затраты на исследования включая перевозку приборов для лабораторных исследований, а также перевозку образцов до пункта исследования обеспечивается исследовательской организацией;

- Обследование проводится без остановки технологического процесса.

- Требования к видам оказываемых услуг:

- Проведение геофизических исследований грунтов основания фундаментов: - изучение состояния грунтов основания методом сейсмотомографии; - изучение состояния грунтов основания методом электотомографии; - изучение состояния грунтов основания методом межскважинного сейсмического просвечивания; - ультразвуковой каротаж скважин для изучения характеристик упругих свойств в околоскважинном пространстве; - уточнение положения тектонических трещин методом видеокаротажа высокого разрешения с привязкой по глубине. - Проведение прессиометрических исследований в пробуренных скважинах. - По результатам лабораторных, прессиометрических, геофизических исследований выполнить оценку качества грунтов основания и определения их сдвиговых характеристик tgφ и С с использованием существующих рейтинговых классификаций (Q система Бартона, рейтинг RMR Бенявского, эмпирический критерий прочности Хоека-Брауна) и установлением корреляционных зависимостей между свойствами исследуемого грунта. Разработка геомеханической модели основания с представлением полученных деформационных и прочностных параметров исследуемого массива для каждого ИГЭ в отдельности с целью мониторинга их изменчивости в процессе эксплуатации сооружения. - Проведение визуального обследования строительных конструкций с целью оценки технического состояния основных несущих конструкций и их элементов по внешним признакам, выявление видимых дефектов и повреждений; - Проведение инструментального обследования основных несущих конструкций и их элементов : - измерение необходимых геометрических параметров конструкций ручными приборами; - инструментальное определение параметров видимых дефектов; - определение параметров армирования железобетонных конструкций магнитным методом; - определение прочностных характеристик бетона железобетонных конструкций методом ударного импульса; - определение прочностных характеристик бетона железобетонных конструкций ультразвуковым методом; - определение прочностных характеристик бетона железобетонных конструкций методом отрыва со скалыванием; - отбор проб бетона в железобетонных конструкциях для определения прочности и водопроницаемости бетона. Места отбора проб определяются по результатам визуального обследования. - Проведение обследования металлоконструкций стропильных ферм, раскосов, косынок, связей, сварных швов и крепежных элементов кровельной части, методами неразрушающего контроля: - изучение проектной и исполнительной документации, сведений по эксплуатации, ремонтам и реконструкциям, данных натурных наблюдений и материалов предыдущих инструментальных обследований; - визуальный осмотр с выявлением дефектов, повреждений и разрушений по внешним признакам (трещины, деформации, коррозия металла, и т.п.), с фотофиксацией и описанием обнаруженных дефектов, повреждений и разрушений; - контроль сварных соединений по всей длине сварных соединений; - измерительный контроль, по количественной оценке, коррозионных и механических повреждений, деформаций, изменений геометрических форм по сравнению с проектными значениями; - неразрушающий контроль состояния металлоконструкций, крепёжных соединений, антикоррозионного покрытия; - измерение толщин основных элементов металлоконструкции методом ультразвуковой толщинометрии (УТ) и определение степени коррозионного износа; - определение твёрдости металла; - оценка технического состояния обследованного объекта контроля по результатам инструментального обследования; - составление формуляров состояния и ведомостей дефектов по результатам обследования; - Расчётные исследования напряжённо-деформированного состояния изменения свойств основания на железобетонные конструкции здания ГЭС. - Камеральная обработка и анализ результатов: - составление схем дефектов и повреждений в виде планов, разрезов, разверток и других графических материалов с указанием местоположения обнаруженных дефектов и повреждений; - составление ведомостей дефектов и повреждений; - сравнение фактических измеренных прочностных характеристик материалов с проектными; - оценка технического состояния конструкций по результатам визуального и инструментального обследования; - определение геоэлектрических и упругих характеристик грунтов основания геофизическими методами - определение деформационных характеристик грунтов основания по данным прессиометрических испытаний; - определение прочностных характеристик грунтов основания по данным прессиометрических, геофизических и лабораторных исследований; - анализ полученных данных с оценкой изменчивости прочностных и деформационных характеристик грунтов основания; - разработка корреляционных зависимостей между свойствами грунта, полученными в результате лабораторных, прессиометрических исследований и результатов геофизических измерений; - формирование итогового отчета, включающего: - сведения об объекте обследования; - краткое описание методов, примененных при обследовании; - описание аппаратуры, примененной при обследовании; - результаты обследования в виде карт, разрезов, фотографий, схем и ведомостей дефектов с их описанием; - выводы о причинах деформационных процессов и рекомендации по предотвращения их развития.

- Требования к объемам оказываемых услуг, в виде, достаточном для однозначного составления смет (калькуляций) – Предоставить коммерческое предложение с указанием нижеследующей информации:

- срок и стоимость выполнения работ с расшифровкой цен на вышеуказанные работы;

- Требования к последовательности оказания услуг, их этапам – В соответствии с графиком оказания услуг (Приложение №1).

- Требования по оформлению отчетности – Подрядчику необходимо представить следующие документы: предоставить  отчёт и техническое заключение «Результаты обследования», включая сведения о составе и объемах выполненных работ, описание методики и результатов работ, а также Заключение о состоянии по результатам выполненных работ в бумажном носителе в двух экземплярах и в электронном виде на оптическом диске в формате. dwg и .pdf, в одном экземпляре.

- Требования к качеству услуг –оказанная услуга  соответствовало требованиям стандартов и нормативных документов в области задач настоящих технических требований.

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам оказанных услуг – Своевременное предоставление Заказчику отчетной документации за отчетный период. По завершению всех работ, Подрядчик обязан предоставить Заказчику всю отчетную документацию по оказанным услугам.

- Возможность привлечения соисполнителей и % ограничение оказываемых ими услуг – Допускается с соблюдением требованиями п.3 настоящего Технического задания.

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации (при необходимости) – Не требуется.

- Иные требования (возможность предоставления альтернативных вариантов и др.) – Все сопутствующие и организационные работы для проведения комплексного обследования обеспечивается исполнителем.

- Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Опыт оказания аналогичных услуг – не менее двух исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, выписку регистрирующего органа из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не позднее, чем за 1 месяц до дня представления, лицензии на право осуществления вышеуказанных услуг.

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов - Наличие соответствующих собственных материально-технических ресурсов (машин, механизмов, оборудования и приборов, спецтехники и пр.). Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения работ, являющихся предметом закупки.

- Иные требования – Отсутствуют.

- Исходные данные – предлагается - приложение №2- схема предварительного расположения исследовательских скважин на обследуемой участке (дополнительные материалы отправляется по запросу исполнителя в электронном виде).

- График оказания услуг - прилагается -приложение №1.

- Проект Договора – прилагается.

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник Гидротехнического цеха – Абдурахимов Г.К., тел: 900-09-50-29, E-mail: g.abdurakhimov@sangtuda.com,, Старший мастер Гидротехнического цеха - Ибодов Абдуджалил Хизматович, тел: 900-09-01-43, E-mail: gtcsges-1@sangtuda.com.

| Начальник ГТЦ | __________________ | Г.К. Абдурахимов |
| --- | --- | --- |

Приложение 2 к Техническому заданию

Предварительное расположение исследовательских скважин на                                              участке здание ГЭС Сангтудинской ГЭС-1

| Начальник ГТЦ | __________________ | Г.К. Абдурахимов |
| --- | --- | --- |