«Утверждаю»

Заместитель Генерального директора – главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

«____»  __________ 2024 г.

Техническое задание на проведение закупки услуг

Основание для проведения: ГКПЗ 2025 года, Лот № 25.000011 «Модернизация шкафов управления сегментными затворами концевых сооружений»

Наименование закупки: Оказание услуги по модернизации шкафов управления сегментными затворами концевых сооружений.

Начальная (предельная) стоимость выполнения работ – Один миллион семьсот девяносто семь тысяч триста четыре сомони, 23 дирам (1 797 304,23 сомони).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Техническое задание на оказание услуг по модернизации

шкафов управления сегментными затворами концевых сооружений

- Общие требования:

- Требования к месту оказания услуг – Дангаринский район, посёлок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС-1.

- Требования к срокам оказания услуг (график, календарный план) – В соответствии с Графиком оказания услуг (приложение № 1 к ТЗ). График и сроки могут быть изменены после получения коммерческого предложения.

Требования к условиям расчетов (оплаты) – Оплата за поставку оборудования производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере до 50% от стоимости поставки на расчетный счет Участника. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания акта приема-передачи Оборудования на основании выставленного счета.

Оплата за проектные, монтажные и пуско-наладочные работы производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере 20% от стоимости оказания услуг на расчетный счет Участника. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания Акта приемки оказания услуг на основании выставленного счета.

- Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам – Работы выполнить в соответствии СТО17330282.27.140.010-2008, ГОСТ 2.601-2006.

- Требования к организационно-техническим аспектам оказания услуг – Не устанавливаются.

- Требования к обеспечению конфиденциальности – Не устанавливаются.

- Иные требования – Не устанавливаются.

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика – Участник обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующим в Республике Таджикистан. Несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины. В случае появления обстоятельств, угрожающих безопасности при проведении работ, а также возникновению пожарной опасности незамедлительно сообщать о них Заказчику.

- Требования к оказанию услуг:

- Требования к видам оказываемых услуг – Услуга разделена на 3 этапа: проектирование, поставка оборудования, монтаж и пуско-наладочные работы.

| 1. | Разработать проект на базе контроллеров OMRON CJ1: |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Корректировка конструкторской документации ПТК КС. |  |
| 1.2. | Выпуск документации. |  |
| 1.3. | Подготовка и конфигурация программного обеспечения для управления затворами ниток «А», «Б»: |  |
| 1.3.1. | Алгоритм работы: - «местное» / «дистанционное» / «открыть» / «закрыть» / «стоп»; - отображение положения затворов на шкафу управления и АРМ-ах ГЭС; |  |
| 1.3.2. | Алгоритм регулятора верхнего бьефа: - Управление затворами водоприемника СЭВ, затворами РЗ и АРЗ: - Ступенчатое открытие затворов ниток «А», «Б» при увеличении уровня верхнего бьефа (уставки при проведении наладочных работ). |  |
| 1.4. | Разработка задания на демонтаж/монтаж. |  |
| 1.5. | Изготовление маркировки, подготовка монтажных материалов. |  |
| 1.6. | Подготовка и конфигурация программного обеспечения. |  |
| 1.7. | Разработка задания на демонтаж/монтаж. |  |
| 1.8. | Изготовление маркировки, подготовка монтажных материалов. |  |
| 2. | Выполнить поставку оборудования: |  |
| 2.1. | Шкаф управления сегментными затворами концевых сооружений: |  |
|  | - Модуль питания для CJ1, CJ1W-PD025, 25Вт, 24 VDC, 5В/5A, 24В/0.8A. | 1 |
|  | - Модуль ЦПУ серии CJ2H, CJ2H-CPU65EIP, 100К шагов прогр., 160К, слов данных, макс.3 стойки расширения (40 модулей), 1x USB2.0, 1x RS232, 1x EtherNet/IP, 1x карта CF. | 1 |
|  | - Интерфейсный модуль CJ1W-ETN21 EtherNet для CJ1, разъем RJ45 (100Base-TX и 10 Base-T), сервисы: TCP/IP &UDP/IP socket, FTP, SMTP, e-mail, FINS). | 2 |
|  | - Модуль расширения для CJ1, CJ1W-ID261, 64 входа, 24VDC, 2 хFujitsu-разъем. | 2 |
|  | - Модуль расширения для CJ1, CJ1W-AD081-V1, 8 аналоговых входов: 1-5В, 0-5В, 0-10В, -10-+10В, 4-20мА, разрешение 1:4000/8000. | 2 |
|  | - Модуль расширения для CJ1, CJ1W-OD261, 64 выхода (NPN), 24VDC, 0.3А, 2 x Fujitsu-разъем. | 2 |
|  | - Коммутатор 5x10/100BaseTX Moxa EDS-305. | 1 |
| 2.2. | Обеспечить резервирование управления. |  |
| 2.3. | Обеспечить резервное питание шкафа управления затворами. |  |
| 3. | Выполнить монтаж и наладку оборудования. |  |
| 4. | Проект, инструкции по эксплуатации и профилактическому восстановлению в бумажном и электронном виде (pdf). |  |

- Условия поставки оборудования – Республика Таджикистан, г. Душанбе (Международный Аэропорт – Грузовой терминал / Пункт таможенной очистки – автомобильный Терминал г. Душанбе) на условиях поставки CIP/DAP Инкотермс 2010 – для нерезидентов Республики Таджикистан.

- Требования к объемам выполняемых работ, в виде, достаточном для однозначного составления смет и с указанием необходимых материалов – Предоставить коммерческое предложение с указанием нижеследующей информации:

- Количество необходимого оборудования и материалов, стоимость и срок поставки.

- Объем и сроки выполнения монтажных и пуско-наладочных работ на объекте и стоимость.

- Требования к последовательности оказания услуг, их этапам – В соответствии с графиком (график и сроки могут быть изменены после получения коммерческого предложения).

- Требования по оформлению отчетности – предоставить Проект, включая описание и схемы. Руководство по эксплуатации и отчеты по наладке. Документы представить на русском языке, в бумажном и электронном виде.

- Требования к качеству услуг – Предоставить гарантию на монтажные и пуско-наладочные работы не менее 24 месяцев.

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам оказанных услуг – Своевременное предоставление Заказчику отчетной документации за отчетный период. По завершению всех работ, Участник обязан предоставить Заказчику всю отчетную документацию по выполненным работам.

- Возможность привлечения соисполнителей и % ограничение оказываемых ими услуг – Не требуется.

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации (при необходимости) – Не требуется.

- Иные требования (возможность предоставления альтернативных вариантов и др.) – Не устанавливаются.

- Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Требования к опыту выполнения аналогичных работ – Не менее двух исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора.

- Наличие производственной базы в городе, наличие систем контроля качества работ, выполнения работ с материалами подрядчика, возможность предоставления альтернативных вариантов материально-технических ресурсов; перечень лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством – Лицензия и сертификат на выполнение проектирования, монтаж и наладку.

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов – Наличие соответствующих собственных материально-технических ресурсов (машин, механизмов, оборудования, спецтехники и т.д.). Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения работ, являющихся предметом закупки.

- Иные требования – Не устанавливаются.

- Сводный и локальный сметные расчеты или калькуляции (должны быть представлены отдельным документом).

- График оказания услуг, поставки товара и выполнения работ – Представить отдельным документом.

В случае содержания противоречий в проектах Договоров по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник СДТСУИТС – Талызин Вячеслав Юрьевич, тел: 900-09-63-25, E-mail: v.talyzin@sangtuda.com.

Начальник СДТСУИТС ________________ В.Ю. Талызин

Приложение №1

к Техническому заданию

График оказания услуг

по модернизации шкафов управления сегментными затворами

концевых сооружений Сангтудинской ГЭС-1

| № п/п | Наименование этапа | 2025 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
|  | Проектные и подготовительные работы по шкафу управления сегментными затворами концевых сооружений |  |  |  |  |
|  | Изготовление оборудования |  |  |  |  |
|  | Поставка оборудования |  |  |  |  |
|  | Демонтажные / монтажные работы |  |  |  |  |
|  | Наладка и проверка изменений |  |  |  |  |

Начальник СДТСУИТС	_____________	В.Ю. Талызин