«Утверждаю»

И.о. заместителя Генерального

директора – главного инженера

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ А.Е. Смирнов

«  13  »  декабря  2023 г.

Техническое задание на проведение закупки услуг

Основание для проведения: ГКПЗ 2024 года, Лот № 24.000001 «Модернизация шкафов управления верхнего уровня АСУ ТП ОРУ-220 кВ» (Инвестиционная программа, код проекта 55.01.0108).

Наименование закупки: Оказание услуг по модернизация шкафов управления верхнего уровня АСУ ТП (ОРУ-220 кВ).

Начальная (предельная) стоимость выполнения работ – один миллион тринадцать тысяч пятьдесят пять сомони, двенадцать дирам (1 013 055,12).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Техническое задание на оказание услуг

по модернизации шкафов управления верхнего уровня АСУ ТП (ОРУ-220 кВ)

- Общие требования:

- Требования к месту оказания услуг – Сангтудинская ГЭС-1.

- Требования к срокам оказания услуг (график, календарный план) – В соответствии с графиком (приложение №1). График и сроки могут быть изменены после получения коммерческого предложения.

- Требования к условиям расчетов (оплаты) – Оплата за поставку оборудования производится в форме безналичного расчета путем перечисления авансового платежа в размере до 50% от стоимости поставки на расчетный счет Поставщика. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания акта приемки оборудования. Оплата за монтажные и пуско-наладочные работы производится авансовым платежом в размере 20% от стоимости работ, остальной расчет в течение 30 рабочих дней после подписания акта приемки работ.

- Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам – Выполнение работ в соответствии СТО17330282.27.140.010-2008, ГОСТ 2.601-2006.

- Требования к организационно-техническим аспектам оказания услуг – Отсутствуют.

- Требования к обеспечению конфиденциальности – Отсутствуют.

- Иные требования – Отсутствуют.

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика – Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующим в Республике Таджикистан. Несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины. В случае появления обстоятельств, угрожающих безопасности при проведении работ, а также возникновению пожарной опасности незамедлительно сообщать о них Заказчику.

- Требования к оказанию услуг:

- Требования к видам оказываемых услуг – Услуга разделена на 2 этапа: поставка оборудования, монтаж и пуско-наладочные работы.

| 1. | Разработать проект на базе контроллеров OMRON CJ1: |
| --- | --- |
|  | - Корректировка конструкторской документации ПТК ОРУ |
|  | - Выпуск документации |
|  | - Подготовка и конфигурация программного обеспечения |
|  | - Разработка задания на демонтаж/монтаж |
|  | - Изготовление маркировки, подготовка монтажных материалов |
|  | - Подготовка и конфигурация программного обеспечения |
|  | - Разработка задания на демонтаж/монтаж |
|  | - Изготовление маркировки, подготовка монтажных материалов |
| 2. | Выполнить поставку оборудования. Шкаф управления ПТК ОРУ:. - Модуль питания для CJ1, CJ1W-PA205R, 25Вт, 100-240 VAC, 5В/5A, 24В/0,8 A, выход RUN (реле); 4. - Модуль ЦПУ серии CJ2H, CJ2H-CPU65EIP, 100К шагов прогр., 160К, слов данных, макс.3 стойки расширения (40 модулей), 1x USB2.0, 1x RS232, 1x EtherNet/IP, 1x карта CF; 2. - Интерфейсный модуль CJ1, CJ1W-PRM21 Profibus/DP (ведущий); 2. - Интерфейсный модуль CJ1W-ETN21 EtherNet для CJ1, разъем RJ45 (100Base-TX и 10 Base-T), сервисы: TCP/IP &UDP/IP socket, FTP, SMTP, e-mail, FINS); 2. - Модуль расширения для CJ1, CJ1W-ID261, 64 входа, 24VDC, 2 хFujitsu-разъем; 18. - Модуль расширения для CJ1, CJ1W-AD081-V1, 8 аналоговых входов: 1-5В, 0-5В, 0-10В, -10-+10В, 4-20мА, разрешение 1:4000/8000; 6. - Модуль расширения для CJ1, CJ1W-OD261, 64 выхода (NPN), 24VDC, 0.3А, 2 x Fujitsu-разъем; 6. - Коммуникационный модуль последовательной связи для CJ1, CJ1W-SCU31-V1, 2 порта RS-422/485: Protocol Macro, Host Link, 1:NNT Link, Serial Gateway; 2. - Коммуникационный модуль стойки ЦПУ CJ1W-IC101 для подключения доп. стоек расширения; 2. - Коммуникационный модуль для подключения доп. стоек расширения CJ1W-II101 (1 на каждую стойку, кроме стойки ЦПУ); 2. - Кабель (0.7 м.) для подключения стоек расширения CS1/CJ1 CS1W-CN713 к базовой стойке или другим стойкам расширения; 2. - Коммутатор 5x10/100BaseTX Moxa EDS-305; 1. |
| 3. | Выполнить монтаж и наладку оборудования. |
| 4. | Проект, инструкции по эксплуатации и профилактическому восстановлению в бумажном и электронном виде (pdf). |

- Условия поставки оборудования – DDP Дангаринский район, посёлок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС-1 (согласно Инкотермс 2010) – для резидентов Республики Таджикистан. DAP г. Душанбе, Республика Таджикистан (согласно Инкотермс 2010). Международный Аэропорт – Грузовой терминал / Пункт таможенной очистки – автомобильный Терминал г. Душанбе – для нерезидентов Республики Таджикистан.

- Требования к объемам выполняемых работ, в виде, достаточном для однозначного составления смет и с указанием необходимых материалов – Предоставить коммерческое предложение с указанием нижеследующей информации:

- Количество необходимого оборудования и материалов, стоимость и срок поставки.

- Объем и сроки выполнения монтажных и пуско-наладочных работ на объекте и стоимость.

- Требования к последовательности оказания услуг, их этапам – В соответствии с Графиком (График и сроки могут быть изменены после получения коммерческого предложения).

- Требования по оформлению отчетности – предоставить Проект, включая описание и схемы. Руководство по эксплуатации и отчеты по наладке. Документы представить на русском языке, в бумажном и электронном виде.

- Требования к качеству услуг – Предоставить гарантию на монтажные и пуско-наладочные работы не менее 24 месяцев.

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам оказанных услуг – Своевременное предоставление Заказчику отчетной документации за отчетный период. По завершению всех работ, Подрядчик обязан предоставить Заказчику всю отчетную документацию по выполненным работам.

- Возможность привлечения соисполнителей и % ограничение оказываемых ими услуг – Не требуется.

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации (при необходимости) – Не требуется.

- Иные требования (возможность предоставления альтернативных вариантов и др.) – Отсутствуют.

- Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Требования к опыту выполнения аналогичных работ – Не менее двух исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора.

- Наличие производственной базы в городе, наличие систем контроля качества работ, выполнения работ с материалами подрядчика, возможность предоставления альтернативных вариантов материально-технических ресурсов; перечень лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством – Лицензия и сертификат на соответствующий вид деятельности.

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов – Наличие соответствующих собственных материально-технических ресурсов (машин, механизмов, оборудования, спецтехники и т.д.). Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения работ, являющихся предметом закупки.

- Иные требования – Отсутствуют.

- Сводный и локальный сметные расчеты или калькуляции (должны быть представлены отдельным документом).

- График оказания услуг, поставки товара и выполнения работ – Представить отдельным документом.

- Проект Договора – Прилагается.

В случае содержания противоречий в проектах Договоров по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник СДТУСУИТС – Талызин Вячеслав Юрьевич, тел: 900-09-63-25, E-mail: v.talyzin@sangtuda.com.

Начальник СДТСУИТС ________________ Талызин В.Ю.