«Утверждаю»

Заместитель генерального директора - Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

« _____ » ___________ 2024 г.

Техническое задание на проведение закупки товара

Основание для проведения: ГКПЗ 2024г., лот 24.000143 «Приобретение генераторов огнетушащего аэрозоля».

Наименование закупки: Приобретение генераторов огнетушащего аэрозоля.

Начальная (плановая предельная) стоимость поставки: 6600,00 (шесть тысяча шестьсот  сомони).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Заказ на поставку генераторов огнетушащего аэрозоля

- Общие требования

- Страна производитель – Россия.

- Количество – 3 шт;

- Требования к упаковке и её маркировке – Стандартная, заводская.

Требования к доставке, видам транспорта, погрузке-разгрузке – DAP, DDP,   п. Сангтуда, Сангтудинская ГЭС-1, Инкотермс 2010;

- Требования к условиям оплаты - Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере до 50% от стоимости поставки продукции на расчетный счет Поставщика. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания акта приема-передачи продукции на основании выставленного счета;

- Требования к срокам поставки – с 01.07.2024г. до 30.08.24г.

- Требования к дополнительным услугам - Отсутствуют;

- Требования к сроку и условиям гарантийного обслуживания – Гарантийный срок на оборудование 24 месяцев с даты ввода в эксплуатации. В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует исправную и полнофункциональную работу оборудования в соответствии с техническим описанием производителя оборудования. При получении оборудования и обнаружении дефектов или отсутствие комплектующих, которые приводят к отказу функционирования оборудования, Поставщик за свой счет заменяет некачественное оборудование качественным или поставляет недостающие комплектующие. Замену-поставку дефектных или отсутствующих комплектующих, Поставщик производит в кратчайший срок, но не позднее 30 дней начиная с момента (даты) получения оборудования;

- Дополнительная комплектация – В соответствии с пунктом 2.1.;

- Перечень документации, передаваемый Заказчику –  Паспорт, руководство по эксплуатации на русском языке на бумажном носителе;

- Требование к комплекту расходных материалов и запасных частей - Отсутствуют;

- Иные требования - Оборудование должно иметь все необходимые документы и сертификаты, подтверждающие его качество и происхождение.

  - Технические требования к продукции

2.1. общие требования:

| Способ пуска | электрический |
| --- | --- |
| Максимальный объем условно герметичного помещений для пожаров класса В | 37м3 |
| Масса аэрозолеобразуещего заряда | 2,0 ± 0,2 кг |
| Масса охладителя | 0,7 ± 0,07 кг |
| Огнетушащая способность аэрозоля при тушении пожара А2 и В | 0,054 кг/м3 |
| Огнетушащая интенсивность подачи аэрозоля | 0,00054 кг,( м³*с) |
| Инерционность | 3 ± 0,5с |
| Время подачи огнетушащего аэрозоля | 80 ± 12с |
| Выделяемое тепло | 7400 кДж |
| Размеры температурных зон 75/2004000 С | 1,25,0,3/0,15м |
| Размеры пожароопасных зон генератора (зажигающая способность) для твердых горячих веществ: - корпус генератора - огнетушащий аэрозоль | 0,1м 0,65м |
| Размеры пожароопасных зон генератора (зажигающая способность) для горючих газовоздушных смесей: - корпус генератора - огнетушащий аэрозоль | 0,1м 0,7м |
| Параметры запуска: - пусковой ток - напряжение запуска - длительность импульса - сопротивление узла запуска | Не менее 1,1 А 12-24В Более 2с 5-5,5 ОМ |
| Максимальные значения тока контроля состояния цепи запуска - при постоянном контроле - при периодическом контроле в течение не более 2 минут, с интервалами между включениями не менее 10 минут | 0,01 А 0,1 А |
| Габариты | Ø 165х165 мм |
| Масса снаряженного генератора (без установочных и крепежных изделий) | 5,55 ± 0,6 кг |
| Относительная влажность | До 98% при температуре +250 С |
| Вероятность безотказного пуска | 0,98 |
| Группа механического исполнения | Группа М25 ГОСТ 17516.1-90 |
| Срок службы | 7 лет |
| Гарантийный срок | 2 года с даты ввода в эксплуатацию |
| Срок складного хранения | Не более 3 лет с даты изготовления |
| Комплектация |  |
| Генератор | 1 шт. |
| Специальные установочные изделия (по условиям поставки) | 1 комплект |
| Паспорт | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |

Фото образца:

- Требование того, что продукция должна быть новой и ранее неиспользованной – Поставляемый товар должен быть новым, ранее не использованным, в фирменной упаковке, прошедшим заводские испытания в соответствие с действующими нормами и правилами.

- Требования по соответствию продукции определенным стандартам (перечислить) – оборудование должно соответствовать требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности.

- Иные требования (наличие сертификатов соответствия, санитарно-эпидемиологического заключения, технического паспорта и т.п)  – оборудование должно иметь все необходимые документы и сертификаты, подтверждающие его качество.

3. Применение аналогов: Аналог допускается без изменения качественных и функциональных характеристик, такого же ценового сегмента, с обязательным согласованием с Инициатором закупки.

4.   Требования к Участнику закупки (к каждому требованию указываются документы, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия данному требованию):

- Наличие опыта выполнения аналогичных поставок – Опыт поставки - не менее 1 года;

- Наличие дилерских договоров, соглашений с производителями и других документов, подтверждающих полномочия представлять или продавать продукцию – Приветствуется;

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) - Не требуются;

- Иные требования – Отсутствуют.

5.  Проект Договора – Типовой договор поставки (рамочное соглашение).

Проект договора не должен содержать противоречий по отношению к тексту технического задания. В случае наличия таких противоречий положениям технического задания отдаётся приоритет.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов: Руководитель направления охраны труда и промышленной безопасности – Каримова Дилором Хайруллоевна, тел: 900-09-50-86,             E-mail – d.karimova@sangtuda.com.

ИО руководителя направления ОТиПБ                                    А.Т. Одилов