«Утверждаю»

Заместитель Генерального

директора – главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

« 13»  января  2022 г.

Техническое задание на проведение закупки товара

Основание для проведения: ГКПЗ 2023 года, Лот № 23.000011 «Приобретение резервных разъединителей».

Наименование закупки: Разъединитель горизонтально-поворотный S2 DA2T (3-х полюсный с двумя заземляющими ножами, привод типа СММ) (далее – Оборудование).

Начальная (предельная) стоимость поставки – триста пятьдесят девять тысяч восемьсот восемьдесят девять сомони, 08 дирам (359 889,08).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Заказ на закуп разъединителя горизонтально-поворотного S2 DA2T

(3-х полюсный с двумя заземляющими ножами, привод типа СММ).

- Общие требования:

- Страна производитель – Италия.

- Производитель – GE Grid Solution.

- Количество – 1 комплект.

- Требования к упаковке и её маркировке – Упаковка и маркировка Оборудования должна быть завода-изготовителя, которая обеспечивает сохранность Оборудования от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков на всех этапах транспортировки, а также во время операций погрузки, выгрузки и перемещения на месте. Упаковка – невозвратная.

- Требования к доставке, видам транспорта, погрузке-разгрузке – DDP Дангаринский район, посёлок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС-1 (согласно Инкотермс 2010) – для резидентов Республики Таджикистан. CPT/CIP/DAP г. Душанбе, Республика Таджикистан (согласно Инкотермс 2010). Международный Аэропорт – Грузовой терминал / Пункт таможенной очистки – автомобильный Терминал г. Душанбе – для нерезидентов Республики Таджикистан. Транспортировка возможна всеми видами транспорта при условии защиты товара от атмосферных и механических повреждений, погрузочно-разгрузочные работы с использованием соответствующей подъемной техники для предотвращения возможных повреждений и соблюдением требований перемещения для данного типа груза. Транспортировка, погрузка и разгрузка должны производиться без резких толчков и ударов.

- Требования к условиям оплаты – Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере до 50% от стоимости поставки Оборудования на расчетный счет Поставщика. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания акта приема-передачи Оборудования на основании выставленного счета.

- Требования к срокам поставки – с 01.04.2023г. по 30.09.2023г.

- Требования к дополнительным услугам – Отсутствуют.

- Требования к сроку и условиям гарантийного обслуживания – Гарантийный срок производителя на Оборудование составляет 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию или 24 месяца с момента уведомления о готовности к отправке с завода, в зависимости от того, что произойдет раньше в соответствии с условиями продажи Оборудования. В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует исправную и полнофункциональную работу Оборудования в соответствии с техническим описанием производителя Оборудования. При получении Оборудование и обнаружении дефектов или отсутствие комплектующих, которые приводят к отказу функционирования Оборудование, Поставщик за свой счет заменяет некачественное Оборудование качественным или поставляет недостающие комплектующие. Замену-поставку дефектных или отсутствующих комплектующих, Поставщик производит в кратчайший срок, но не позднее 30 дней начиная с момента (даты) получения Оборудование.

- Дополнительная комплектация – Не требуется.

- Перечень документации, передаваемый Заказчику – Паспорт, руководство по эксплуатации на бумажном носителе.

- Требования к комплекту расходных материалов и запасных частей – Отсутствуют.

- Иные требования – Оборудование должно иметь все необходимые документы и сертификаты, подтверждающие его качество и происхождение.

  - Технические требования к продукции.

  - Общие требования:

| Тип | Горизонтально-поворотный |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение, кВ | 245 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 252 |
| Номинальный ток, А | 2000 |
| Ток электродинамической стойкости, кА | 100 |
| Испытательное одноминутное переменное напряжение в сухом состоянии и под дождем, кВ |  |
| - относительно земли и между полюсами | 460 |
| - между разомкнутыми контактами одного и того же полюса | 530 |
| Испытательное напряжение грозового импульса, кВ: |  |
| - относительно земли и между полюсами | 1050 |
| - между разомкнутыми контактами одного и того же полюса | 1200 |
| Номинальное испытательное напряжение, кВ | 440 |
| Тип привода | СММ |

- Требование того, что продукция должна быть новой и ранее неиспользованной -Поставляемое Оборудование должно быть новое, в фирменной упаковке, ранее не использованное.

- Требования по соответствию продукции определенным стандартам (перечислить) – Итальянский стандарт CEi 17-4, Американские стандарты ANSI C37, от 30 до 37; NEMA SG 06, Английские стандарты BS 5253, Европейские стандарты IEC 129.

- Общие требования к рабочей среде, электропитанию и т.п. – В соответствии с Пунктом 2.1.

- Общие функциональные требования (перечень исполняемых функций) – Включение и отключение обесточенных участков цепи высокого напряжения, тока холостого хода трансформаторов, зарядных токов воздушных линий, а также заземления отключённых участков при помощи стационарных заземлителей.

- Требования по комплектации – Базовая комплектация.

- Требования по совместимости – В соответствии с Пунктом 2.1.

- Иные требования (наличие сертификатов соответствия, санитарно-эпидемиологического заключения, технического паспорта и т.п.) – Оборудование должно иметь все необходимые документы и сертификаты, подтверждающие его качество и происхождение.

- Применение аналогов – Аналоги не допускаются.

- Требования к Участнику закупки (к каждому требованию указываются документы, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия данному требованию):

- Наличие опыта выполнения аналогичных поставок – Не менее трех исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора.

- Наличие дилерских договоров, соглашений с производителями и других документов, подтверждающих полномочия представлять или продавать продукцию – Приветствуется.

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Не требуется.

- Иные требования – Отсутствуют.

- Проект договора – Прилагается.

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник Электротехнического цеха Шералиев Шухрат Шермирзоевич, тел.: (900) 09-50-70, E-mail – sh.sheraliev@sangtuda.com.

| Начальник ЭТЦ | ___________________ | Ш.Ш. Шералиев |
| --- | --- | --- |