Приложение №1

к Техническому заданию

«Утверждаю»

Заместитель генерального

директора – главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.С. Кочнев

«  27  »  декабря  2021 г.

Ведомость объемов работ

на капитальный ремонт электрической части гидрогенератора №4 и капитальный ремонт вспомогательного оборудования Гидрогенератора №4

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Статор главного генератора |  |  |  |
| 1 | Обследование состояния активного железа статора главного генератора по узлам и деталям проворотом ротора высотой стали ротора свыше 1,7 м | проворот | 1 |  |
| 2 | Осмотр вентиляционных каналов. Очистка, промывка активного железа сердечника статора, лобовых частей обмотки, шин, перемычек, устранение от обнаруженных закупорок вентиляционных каналов. Проверка вентиляционных расапорок. Осмотр лобовых частей обмотки статора и кольцевых шин, проверка состояния изолированных поверхностей на отсутствии повреждений эмали, отслоений, выкрашиваний | статор | 1 |  |
| 3 | Осмотр шнуровых бандажей на отсутствие ослабленных и разорванных бандажей | бандаж | 1 224 |  |
| 4 | Осмотр верхних воздухоразделяющих щитов генератора. Снятие и установка крышек смотровых люков с креплением замковыми шайбами | генератор | 1 |  |
| 5 | Осмотр нижних воздухоразделяющих щитов генератора. Снятие и установка крышек смотровых люков с креплением замковыми шайбами | генератор | 1 |  |
| 6 | Переклиновка пазов активной стали сердечника статора при зоне «бухтения» до 50% | паз | 612 |  |
| 7 | Проверка крепления нижней полки статора к фундаментным плитам | статор | 1 |  |
| 8 | Осмотр, дефектация, ремонт (замена) дефектной части системы термоконтроля по спинке статора в камере холодного воздуха | статор | 1 |  |
| 9 | Проверка крепления секторов сердечника статора между собой с изготовлением, уплотнением или заменой прокладок по стыку из формопластичного материала | статор | 1 |  |
| 10 | Покрытие обмотки статора эмалью (электроизоляционным лаком) в один слой | статор | 1 |  |
| 11 | Снятие (установка) коробов, разборка (сборка), ремонт, рихтовка, лужение контактных поверхностей нулевых и нулевых выводов статора генератора | статор | 1 |  |
| 12 | Ремонт, восстановление поврежденной компаундированной изоляции в лобовых частях обмотки стержня (катушки) без выемки стержня и подъема шага | стержень | 62 |  |
| 13 | Изолирование соединительных и выводных стыков | стык | 9 |  |
| 14 | Изолирование стыка перемычки | стык | 15 |  |
| 15 | Изолирование головок стержней сверху | головка | 31 |  |
| 16 | Изолирование головок стержней снизу | головка | 31 |  |
| 17 | Удаление изолировочного материала и перезаливка головом стержней компаундом на основе эпоксидной смолы, соединение сверху | соединение | 31 |  |
|  | Удаление изолировочного материала и перезаливка головок стержней компаундом на основе эпоксидной смолы, соединение снизу | соединение | 31 |  |
| 18 | Чистка, промывка стальных конструкций лап верхней крестовины, воздухоразделяющих щитов, поддерживающих конструкций в неразобранном агрегате | крестовина | 12 |  |
| 19 | Участие ремонтного персонала в проведение нагрузочных испытаний гидрогенератора до или после ремонта | генератор | 1 |  |
| 20 | Проверка изоляции по отношение к корпусу, высоковольтное испытание обмотки статора до и после ремонта | обмотка | 3 |  |
| 2.Ротор главного генератора. |  |  |  |  |
| 1 | Осмотр ротора главного генератора по узлам и деталям: выход клиньев обода, клиньев полюсов, приседание обода, наличие контактной коррозии и визуальный контроль крепления токопровода по остову ротора и вал-надставке, сварных соединений по остову ротора, визуальный контроль крепления и контровки межполюсных соединений, перемычек, демпферных соединений, лопаток вентиляторов, боковых упоров обода ротора, проверка подклиновки крайних пакетов ободов ротора, крепления и контровки стыковых плит к втулке обода ротора, верхних и нижних шпонок обода ротора, дистанционных втулок, стяжных шпилек | ротор | 1 |  |
| 2 | Установка и разборка приспособлений для проворота ротора гидроагрегата | гидроагрегат | 1 |  |
| 3 | Проверка механических параметров гидроагрегата проворотом ротора на один полюс с применением мостового крана; концентричности и геометрических форм ротора-статора главного генератора и волны тормозного диска до или после ремонта | проворот | 2 |  |
| 4 | Разборка, устранение дефектов, сборка трубопроводасистемы пожаротушения | кольцо | 1 |  |
| 5 | Снятие и установка полюсов с двумя хвостовиками | полюс | 8 |  |
| 6 | Ремонт полюса ротора без изготовления межполюсного соединения | полюс | 60 |  |
| 7 | Подбивка клиньев полюсов с двумя хвостовиками | полюс | 60 |  |
| 8 | Очистка, промывка остова ротора, стали обода ротора, катушек полюсов, устранение закупорок вентиляционных каналов активной стали от масляных загрязнений | ротор | 1 |  |
| 9 | Ремонт демпферной обмотки. | ротор | 1 |  |
| 10 | Проверка изоляции и очистка корпусной изоляции токопровода | соединение | 18 |  |
| 3. Токопровод и высоковольтная аппаратура главных и нулевых выводов |  |  |  |  |
| 1 | Вскрытие коробов, осмотр шин, мест сварки шин, крепления опорныхизоляторов и шин, контакты ошиновки с выводами аппаратов. Очистка и продувка сжатым воздухом токопровода, очистка изоляторов, проверка соединения коробов между собой и и их заземление, проверка установки уплотнительных резиновых прокладок между коробами. Осмотр трансформаторов тока на нулевых и главных выводах ГГ и ВГ. Осмотр проводки кабелей через кожух токопровода, при необходимости восстановить уплотнение прохода кабеля. Проверка затяжки болтовых соединений компенсаторов главных и нулевых выводов. Подтяжка при необходимости. | 100 пог. м | 4,5 |  |
| 2 | Осмотр трансформаторов тока на нулевых и главных выводах ГГ и ВГ. Осмотр проходов кабелей через кожух токопровода, при необходимости восстановить уплотнение прохода кабеля | шт. | 12 |  |
| 4. Электродвигатели насосов МНУ, лекажного насоса, задвижек ТВС |  |  |  |  |
|  | Электродвигатели насосов МНУ |  |  |  |
| 1 | Разборка, очистка, дефектация насоса МНУ. Замена изношенных частей, Покрытие обмоток лаком (эмалью). Сборка, испытание. | шт. | 2 |  |
| 2 | Проверка соединения заземлителей с заземляющими элементами | 100 соед. | 0,02 |  |
| 3 | Проверка состояния заземлителей | 10 заземлит. | 0,2 |  |
| 4 | Измерение сопротивления изоляции | 1 измерение | 2 |  |
|  | Электродвигатели лекажного насоса |  |  |  |
| 1 | Разборка, очистка, дефектация насоса. Замена изношенных частей, Покрытие обмоток лаком (эмалью). Сборка, испытание. | шт. | 1 |  |
| 2 | Проверка соединения заземлителей с заземляющими элементами | 100 соед. | 0,02 |  |
| 3 | Проверка состояния заземлителей | 10 заземлит. | 0,2 |  |
| 4 | Измерение сопротивления изоляции | 1 измерение | 2 |  |
|  | Электродвигатели задвижек ТВС 1 кВт 2 шт. |  |  |  |
| 1 | Разборка, очистка, дефектация насоса. Замена изношенных частей, Покрытие обмоток лаком (эмалью). Сборка, испытание. | шт. | 2 |  |
| 2 | Проверка соединения заземлителей с заземляющими элементами | 100 соед. | 0,02 |  |
| 3 | Проверка состояния заземлителей | 10 заземлит. | 0,1 |  |
| 4 | Измерение сопротивления изоляции | 1 измерение | 2 |  |
|  | Электродвигатели насоса крышки турбины 2,2 кВт 2 шт. |  |  |  |
| 1 | Разборка, очистка, дефектация насоса. Замена изношенных частей, Покрытие обмоток лаком (эмалью). Сборка, испытание. | шт. | 2 |  |
| 2 | Проверка соединения заземлителей с заземляющими элементами | 100 соед. | 0,02 |  |
| 3 | Проверка состояния заземлителей | 10 заземлит. | 0,1 |  |
| 4 | Измерение сопротивления изоляции | 1 измерение | 2 |  |
| 5. Электроосвещение гидроагрегата |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт понижающих трансформаторов | шт. | 2 |  |
| 2 | Испытание изоляции обмоток понижающих трансформаторов | шт. | 2 |  |
| 3 | Ремонт щитка освещения | шт. | 1 |  |
| 4 | Замена арматуры освещения (выключатели, вилки, розетки, предохранители) | шт. | 18 |  |
| 5 | Замена автоматического выключателя | шт. | 6 |  |
| 6 | Замена светодиодной лампы | шт. | 24 |  |
| 7 | Замена светодиодных светильников | шт. | 12 |  |
| 8 | Замена светильников с лампами накаливания закрытого исполнения | шт. | 24 |  |
| 9 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | шт. | 24 |  |
| 10 | Слив масла системы регулирования МНУ, ГП, ПП и ТП | тн | 27 |  |
| 11 | Заливка масла с дегазацией системы регулирования МНУ, ГП, ПП и ТП | шт. | 27 |  |
| 12 | Измерение сопротивления изоляции обмоток статора | обмотка | 3 |  |
| 13 | Проверка изоляции полюсов ротора | полюс | 60 |  |

Начальник ЭТЦ                         ______________   Шералиев Ш.Ш.

Начальник ПТО                        ______________   Каландаров С.В.