Приложение №1

«Утверждаю»

Заместитель генерального

директора - главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.С. Кочнев

«_____» ___________ 2021 г.

Ведомость объемов работ

на ремонт электрической части Гидрогенератора №4

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Статор главного генератора |  |  |  |
| 1 | Осмотр статора главного генератора по узлам и деталям | проворот | 1,0 |  |
| 2 | Осмотр вентиляционных каналов. Очистка каналов от обнаруженных закупорок. Проверка вентиляционных распорок. Осмотр лобовых частей обмотки статора и кольцевых шин-проверка состояния изолированных поверхностей на отсутствии повреждений эмали, отслоений, выкрашивание. | статор | 1,0 |  |
| 3 | Осмотр шнуровых бандажей на отсутствие ослабленных и разорванных бандажей. | бандаж | 335 |  |
| 4 | Осмотр верхних воздухоразделяющих щитов генератора. Снятие и установка крышек смотровых люков с креплением замковыми шайбами. | генератор | 1,0 |  |
| 5 | Осмотр нижних воздухоразделяющих щитов генератора. Снятие и установка крышек смотровых люков с креплением замковыми шайбами. | генератор | 1,0 |  |
| 2.Ротор главного генератора. |  |  |  |  |
| 1 | Осмотр ротора главного генератора по узлам и деталям: выход клиньев обода, клиньев полюсов, приседание обода, наличие контактной коррозии и визуальный контроль крепления токопровода по остову ротора и вал-надставке, сварных соединений по остову ротора, визуальный контроль крепления и контровки межполюсных соединений, перемычек, демпферных соединений, лопаток вентиляторов, боковых упоров обода ротора, проверка подклиновки крайних пакетов ободов ротора, крепления и контровки стыковых плит к втулке обода ротора, верхних и нижних шпонок обода ротора, дистанционных втулок, стяжных шпилек | ротор | 1,0 |  |
| 2 | Подбивка клиньев полюсов с двумя хвостовиками | полюс | 60,0 |  |
| 3 | Проверка состояния контактных соединений обмотки возбуждения и демпферной обмотки. Осмотр ослабления крепежных элементов, местных перегревов, трещин и изломов соединений демпферной обмотки. При необходимости разборка, ремонт и сборка межполюсных и демпферных соединений | ротор | 1,0 |  |
| 4 | Осмотр и очистка вентиляционных каналов обода ротора. | ротор | 1,0 |  |
| 5 | Проверка контактов и кабелей система возбуждения. | генератор | 1 |  |
| 6 | Осмотр, очистка контактных колец. Проверка изоляции стяжных шпилек и колец от вала. Промывка щеткодержателей и траверс. Замена изношенных щеток | генератор | 1,0 |  |
| 7 | Ремонт корпусной изоляции токопровода | 1повреждение | 18,0 |  |
| 3. Токопровод и высоковольтная аппаратура главных и нулевых выводов |  |  |  |  |
| 1 | Вскрытие коробов, осмотр шин, мест сварки шин, крепления опорных изоляторов и шин, контакты ошиновки с выводами аппаратов. Очистка и продувка сжатым воздухом токопровода, очистка изоляторов, проверка соединения коробов между собой и их заземление, проверка установки уплотнительных резиновых прокладок между коробами. Осмотр трансформаторов тока на нулевых и главных выводах ГГ и ВГ. Осмотр проводки кабелей через кожух токопровода, при необходимости восстановить уплотнение прохода кабеля. Проверка затяжки болтовых соединений компенсаторов главных и нулевых выводов. Подтяжка при необходимости. | 100 пог.м | 4,5 |  |
| 2 | Расшиновка и ошиновка главного и нулевого ввода | соединение | 12 |  |
| 3 | Осмотр трансформаторов тока на нулевых и главных выводах ГГ и ВГ. Осмотр проходов кабелей через кожух токопровода, при необходимости восстановить уплотнение прохода кабеля | шт | 12,0 |  |
| 4. Электродвигатели насосов МНУ, лекажного насоса, задвижек ТВС |  |  |  |  |
|  | Электродвигатели насосов МНУ |  |  |  |
| 1 | Разборка, очистка, дефектация насоса МНУ. Замена изношенных частей, Покрытие обмоток лаком (эмалью). Сборка, испытание. | шт | 2,0 |  |
| 2 | Проверка соединения заземлителей с заземляющими элементами | 100 соед. | 0,02 |  |
| 3 | Проверка состояния заземлителей | 10 заземлит. | 0,20 |  |
| 4 | Измерение сопротивления изоляции | 1измерение | 2,00 |  |
|  | Электродвигатели лекажного насоса |  |  |  |
| 1 | Разборка, очистка, дефектация насоса. Замена изношенных частей, Покрытие обмоток лаком (эмалью). Сборка, испытание. | шт | 1,0 |  |
| 2 | Проверка соединения заземлителей с заземляющими элементами | 100 соед. | 0,02 |  |
| 3 | Проверка состояния заземлителей | 10 заземлит. | 0,20 |  |
| 4 | Измерение сопротивления изоляции | 1измерение | 2,00 |  |
|  | Электродвигатели задвижек ТС 1 кВт.2шт |  |  |  |
| 1 | Разборка, очистка, дефектация насоса. Замена изношенных частей, Покрытие обмоток лаком (эмалью). Сборка, испытание. | шт | 2,0 |  |
| 2 | Проверка соединения заземлителей с заземляющими элементами | 100 соед. | 0,04 |  |
| 3 | Проверка состояния заземлителей | 10 заземлит. | 0,40 |  |
| 4 | Измерение сопротивления изоляции | 1измерение | 4,00 |  |
|  | Электродвигатели насоса крышки турбины 2,2 кВт 2 шт |  |  |  |
| 1 | Разборка, очистка, дефектация насоса. Замена изношенных частей, Покрытие обмоток лаком (эмалью). Сборка, испытание. | шт | 2,0 |  |
| 2 | Проверка соединения заземлителей с заземляющими элементами | 100 соед. | 0,04 |  |
| 3 | Проверка состояния заземлителей | 10 заземлит. | 0,40 |  |
| 4 | Измерение сопротивления изоляции | 1измерение | 4,00 |  |
| 5. Электроосвещение гидроагрегата |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт понижающих трансформаторов | шт | 12,0 |  |
| 2 | Испытание изоляции обмоток понижающих трансформаторов | шт | 32,0 |  |
| 3 | Ремонт щитка освещения | шт | 1,0 |  |
| 4 | Замена арматуры освещения (выключатели, вилки, розетки, предохранители) | шт | 18,0 |  |
| 5 | Замена автоматического выключателя | шт | 6,0 |  |
| 6 | Замена люминесцентной лампы | шт | 12,0 |  |
| 7 | Замена лампы накаливания светильника закрытого исполнения | шт | 12,0 |  |
| 8 | Ремонт светильников с люминесцентными лампами | шт | 7,0 |  |
| 9 | Ремонт светильников с лампами накаливания закрытого исполнения | шт | 6,0 |  |
| 10 | Замена светильников с люминесцентными лампами | шт | 12,0 |  |
| 11 | Замена светильников с лампами накаливания закрытого исполнения | шт | 12,0 |  |
| 12 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1измерение | 4,0 |  |
| 13 | Измерение активного сопротивления жил с определением места повреждения | 1измерение | 12,0 |  |
| 14 | Уточнение места повреждения кабеля | 1измерение | 12,0 |  |

| Начальник ЭЦ |  | Шералиев Ш.Ш. |
| --- | --- | --- |

Начальник ПТО         _______________       Каландаров С.В