Приложение №2 к ТЗ

«Утверждаю»

Заместитель генерального

директора - главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

«_____» ___________ 2024 г.

Ведомость объемов работ

на капитальный ремонт гидрогенератора №2 в 2025г

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Статор генератора |  |  |  |  |
| 1. | Обследование состояния активного железа статора главного генератора по по узлам и деталям проворотом ротора высотой стали ротора. | Прово рот |  | 1,0 |
| 2. | Осмотр вентиляционных каналов. Очистка, промывка активного железа сердечника статора, лобовых частей обмотки, шин, перемычек, устранение от обнаруженных закупорок вентиляционных каналов. Проверка вентиляционных расапорок. Осмотр лобовых частей обмотки статора и кольцевых шин, проверка состояния изолированных поверхностей на отсутствии повреждений эмали, отслоений, выкрашиваний | статор |  | 1,0 |
| 3. | Осморт и замена ослабленных и разорванных шнуровых бандажей | бандаж |  | 1224,0 |
| 4. | Осмотр верхних воздухоразделяющих щитов генератора. Снятие и установка крышек смотровых люков с креплением замковыми шайбами. К-0,5 | генератор |  | 1,0 |
| 5. | Осмотр нижних воздухоразделяющих щитов генератора. Снятие и установка крышек смотровых люков с креплением замковыми шайбами. К-0,5 | генератор |  | 1,0 |
| 6. | Переклиновка пазов активной стали сердечника статора при зоне бухтения до 50% длины паза высотой стали статора свыше 1,4 до 2 м. К-0,5 | паз |  | 612,0 |
| 7. | Проверка крепления секторов сердечника статора между собой с изготовлением, уплотнением или заменой прокладок по стыку из формопластичного материала. К=0,5 | статор |  | 1,0 |
| 8. | Покрытие обмотки статора эмалью (электроизоляционным лаком) в один слой | статор |  | 1,0 |
| 9. | Снятие (установка) коробов, разборка (сборка), ремонт, рихтовка, лужение контактных поверхностей нулевых и нулевых выводов статора генератора | статор |  | 1,0 |
| 10. | Ремонт, восстановление поврежденной компаундированной изоляции в лобовых частях обмотки стержня (катушки) без выемки стержня и подъема шага | стержень |  | 62,0 |
| 11. | Изолирование соединительных и выводных стыков | статор |  | 9,0 |
| 12. | Изолирование стыка перемычки | стык |  | 15,0 |
| 13. | Изолирование головок стержней сверху | головка |  | 31,0 |
| 14. | Изолирование головок стержней снизу | головка |  | 31,0 |
| 15. | Удаление изолировочного материала и перезаливка головок стержней компаундом на основе эпоксидной смолы соединение сверху | соединение |  | 31,0 |
| 16. | Удаление изолировочного материала и перезаливка головок стержней компаундом на основе эпоксидной смолы соединение снизу | соединение |  | 31,0 |
| 17. | Чистка, промывка стальных конструкций лап верхней крестовины, воздухоразделяющих щиов, поддерживающих конструкций в неразобранном агрегате | крестовина |  | 12,0 |
| 18. | Участие ремонтного персонала в проведение нагрузочных ичпытаний гидрогенератора до или после ремонта | генератор |  | 1,0 |
| 19. | Проверка изоляции по отношение к корпусу, высоковольное испытание обмотки статора до и после ремонта | обмотка |  | 3,0 |
| 2. Ротор |  |  |  |  |
| 20. | Осмотр ротора главного генератора по узлам и деталям: выход клиньев обода, клиньев полюсов, преседание обода, наличие контактной коррозии и визуальный контроль крепления токопровода по остову ротора и вал-надставке, сварных соединений по остову ротора, визуальный контроль крепления и контровки межполюсных соединений, перемычек, демпферных соединений, лопаток вентиляторов, боковых упоров обода ротора, проверка подклиновки крайних пакетов ободов ротора, крепления и контровки стыковых плит к втулке обода ротора, верхних и нижних шпонок обода ротора, дистанционных втулок, стяжных шпилек ободных полюсных клиньев. | ротор |  | 1,0 |
| 21. | Установка и разборка приспособлений для проворота ротора гидрогенератора | гидро-агрегат |  | 1,0 |
| 22. | Проверка механических параметров гидроагрегата проворотом ротора на один полюс с применением мостового крана: концентричности и геометрических форм ротора-статора главного генератора и волны тормозных дисков до и после ремонта | проворот |  | 2,0 |
| 23. | Разборка, устранение дефектов и сборка пожарного трубопровода. | кольцо |  | 1,0 |
| 24. | Снятие и установка полюсов с двумя хвостовиками с высотой активного железа ротора свыше 1,7 до 2 м | полюс |  | 8,0 |
| 25. | Ремонт полюса ротора без изготовления межполюсного соединения | полюс |  | 60,0 |
| 26. | Подбивка клиньев полюсов с двумя хвостовиками с К-1,2 | полюс |  | 60,0 |
| 27. | Очистка, промывка остова ротора, стали обода ротора, катушек полюсов, устранение закупорок вентиляционных каналов активной стали от масляных загрязнений. | ротор |  | 1,0 |
| 28. | Ремонт демпферной обмотки. | ротор |  | 1,0 |
| 29. | Проверка изоляции и очистка корпусной изоляции токопровода. | поврежде-ние |  | 18,0 |
| 3. Токопровод и в/в аппаратура главных и нулевых выводов |  |  |  |  |
| 30. | Вскрытие коробов, осмотр шин, мест сварки шин, крепления опорных изоляторов и шин, контакты ошиновки с выводами аппаратов. Очистка и продувка сжатым воздухом токопровода, очистка изоляторов, проверка соединения коробов между собой и и их заземление, проверка установки уплотнительных резиновых прокладок между коробами. Осмотр трансформаторов тока на нулевых и главных выводах ГГ и ВГ. Осмотр проводки кабелей через кожух токопровода, при необходимости восстановить уплотнение прохода кабеля. Проверка затяжки болтовых соединений компенсаторов главных и нулевых выводов. Подтяжка при необходимости. | 100 пог. м |  | 4,5 |
| 31. | Осмотр трансформаторов тока на нулевых и главных выводах ГГ и ВГ. Осмотр проходов кабелей через кожух токопровода, при необходимости восстановить уплотнение прохода кабеля | шт |  | 12,0 |
| 4. Электродвигатели насосов МНУ, лекажного насоса, задвижек ТВС |  |  |  |  |
| Электродвигатели насосов МНУ |  |  |  |  |
| 32. | Разборка, очистка, дефектация насоса МНУ. Замена изношенных частей, Покрытие обмоток лаком (эмалью). Сборка, испытание. |  | шт | 2,0 |
| 33. | Проверка соединения заземлителей с заземляющими элементами |  | 100 соед. | 0,01 |
| 34. | Проверка состояния заземлителей |  | 10 заземли-телей | 0,2 |
| 35. | Измерение сопротивления изоляции |  | 1 изм. | 2,0 |
| Электродвигатель лекажного насоса. |  |  |  |  |
| 36. | Разборка, очистка, дефектация насоса МНУ. Замена изношенных частей, Покрытие обмоток лаком (эмалью). Сборка, испытание. |  | шт | 1,0 |
| 37. | Проверка соединения заземлителей с заземляющими элементами |  | 100 соед | 0,02 |
| 38. | Проверка состояния заземлителей |  | 10 заземли-телей | 0,2 |
| 39. | Измерение сопротивления изоляции |  | 1 изм. | 2,0 |
| Электродвигатели задвижек ТВС 1 кВт 2 шт. |  |  |  |  |
| 40. | Разборка, очистка, дефектация насоса МНУ. Замена изношенных частей, Покрытие обмоток лаком (эмалью). Сборка, испытание. |  | шт | 2,0 |
| 41. | Проверка соединения заземлителей с заземляющими элементами |  | 100 соед. | 0,02 |
| 42. | Проверка состояния заземлителей |  | 10 заземли-телей | 0,1 |
| 43. | Измерение сопротивления изоляции |  | 1 изм. | 2,0 |
| Электродвигатели насоса крышки турбины 2,2 кВт 2 шт. |  |  |  |  |
| 44. | Разборка, очистка, дефектация насоса МНУ. Замена изношенных частей, Покрытие обмоток лаком (эмалью). Сборка, испытание. |  | шт | 2,0 |
| 45. | Проверка соединения заземлителей с заземляющими элементами |  | 100соед | 0,02 |
| 46. | Проверка состояния заземлителей |  | 10заземлителей. | 0,1 |
| 47. | Измерение сопротивления изоляции |  | 1 изм | 2,0 |
| 5. Электроосвещения гидроагрегата. |  |  |  |  |
| 48. | Проверка и ремонт понижающих трансформаторов |  | шт | 2,0 |
| 49. | Испытание изоляции обмоток понижающих трансформаторов |  | шт | 2,0 |
| 50. | Ремонт щитка освещения 0,4 кВ |  | шт | 1,0 |
| 51. | Замена арматуры освещения (выключатели, вилки, розетки, предохранители) и т.д. |  | шт | 18,0 |
| 52. | Замена автоматического выключателя |  | шт | 6,0 |
| 53. | Замена светодиодной лампы |  | шт | 24 |
| 54. | Замена светодиодных светильников |  | шт | 12 |
| 55. | Замена светильников с лампами накаливания закрытого исполнения |  | шт | 24 |
| 56. | Измерение сопротивления изоляции кабеля |  | 1 изм. | 24,0 |
| 57. | Слив масла системы регулирования (МНУ), генераторного подшипника (ГП), подпятника (ПП), турбинного подшипника (ТП) |  | тн | 27 |
| 58. | Заливка масла с дегазацией системы регулирования Маслонапорной установки (МНУ), Генераторного подшипника (ГП), Подпятника (ПП) и Турбинного подшипника (ТП). |  | тн | 27 |
| 59. | Измерение сопротивления изоляции обмоток статора |  | обмотка | 3 |
| 60. | Проверка изоляции полюсов ротора |  | полюс | 60 |
| Вспомогательное оборудование Гидрогенератора. |  |  |  |  |
| 61 | Разборка и сборка трубных узлов, устранение дефектов, гидроиспытание на прочность и плотность трубопровода системы охлаждения сегментов подпятника |  | генератор | 1,0 |
| 62 | Разборка и сборка, устранение дефектов с гидроиспытаниями установки для подъема главного генератора на тормозах домкратах |  | установка | 1,0 |
| 63 | Разборка, сборка, очистка, устранение дефектов с гидроиспытанием воздухоохладителей главного генератора |  | воздухоохладитель | 12,0 |

| Начальник ЭЦ |  | Шералиев Ш.Ш. |
| --- | --- | --- |
| Начальник ПТО |  | Каландаров С.В. |