Приложение №1

График выполнения работ (текущего ремонта гидротурбин)

Начало выполнения работ: «___»________2023г.

Окончание выполнения работ: «___»________2023г.

| № п/п | Наименование этапа | График выполнения, в неделях с момента подписания Договора |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 неделя | 2 неделя |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Установка ремонтного затвора на порог водовода ГА ВП ГЭС |  |  |
|  | Установка ремонтных затворов на порог в нижнем бьефе |  |  |
|  | Снятие характеристик режима работы гидротурбины до ремонта. |  |  |
|  | Маркировка всех деталей и узлов гидротурбины до ремонта. |  |  |
|  | Установка защитного настила средств механизации, вспомогательного оборудования до или после ремонта в машинном зале. |  |  |
|  | Снятие защитного настила средств механизации, вспомогательного оборудования до или после ремонта в машинном зале. |  |  |
|  | Проверка, фиксация зазоров, контрольных расстояний (маяков) подвижных частей гидроагрегата относительно неподвижных, до ремонта. |  |  |
| Ремонт НА (направляющий аппарат) |  |  |  |
|  | Разгонка зазоров по лопаткам НА. |  |  |
|  | Разборка, сборка торцевого уплотнения вала турбины. Чистка узлов. Замена пружин. Замена резиновых уплотнений. Установка зазоров уплотнения вала |  |  |
| Ремонт нижнего направляющего подшипника |  |  |  |
|  | Разборка, очистка и сборка деталей ванны подшипника. |  |  |
|  | Разборка и сборка сальникового (кожаного) уплотнения. |  |  |
|  | Снятие, очистка, установка сегментов с рабочей поверхностью из баббита. |  |  |
|  | Установка зазоров при помощи опорных болтов, сборка и крепление по "маякам". |  |  |
|  | Шабрение баббитовой поверхности сегментов подшипника 20,86*12=250,32дм2. |  |  |
|  | Снятие деталей подшипника, устранение дефектов на сегментах, опорных болтах, вкладышах, крепежных элементах с проверкой и восстановлением изоляции сопрягаемых поверхностей деталей подшипника. |  |  |
| № п/п | Наименование этапа | График выполнения, в неделях с момента подписания Договора |  |
|  |  | 1 неделя | 2 неделя |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Снятие, опускание, выгородки, замена уплотнения, устранение дефектов, очистка, подъем и установка. |  |  |
|  | Снятие, очистка, замена резинового уплотнения выгородки маслованны турбинного подшипника. |  |  |
|  | Снятие, установка ограждение вала, крышки турбины, разборка, сборка, устранение дефектов торцевого уплотнения на крышке. |  |  |
|  | Разборка, сборка стояночного уплотнения по валу. |  |  |
| Ремонт верхний направляющий подшипник (генераторный подшипник) |  |  |  |
|  | Демонтаж корпуса уплотнения генераторного подшипника. Демонтаж и осмотр сегментов подшипника. Монтаж сегментов подшипника. Чистка и монтаж корпуса уплотнения ген. подшипника. Установка зазоров, снятие формуляров. |  |  |
|  | Разборка и сборка, устранение дефектов выгородки, нижней масляной ванны, уплотнения с заменой крепежных элементов направляющего подшипника. |  |  |
|  | Снятие выгородки, замена уплотнения, дефектация крепежных элементов, устранение дефектов, очистка от наносов, подъем и закрепления выгородки. |  |  |
|  | Разборка, ремонт сегментов, опорных болтов, вкладышей, крепежных элементов с проверкой и восстановлением изоляции вкладышей, сборка направляющего подшипника. |  |  |
|  | Снятие, разборка, очистка подшипника, крышек, трубных досок, трубок охладителей от наносов, грязи, отложений дрейсены, окраска, сборка, проведение гидроиспытаний, установка в маслованну. |  |  |
| Прочие работы |  |  |  |
|  | Ремонт и очистка фильтров тонкой и грубой очистки системы техводоснабжения гидроагрегата. |  |  |
|  | Ревизия и подяжка уплотнений кольца компенсатора |  |  |
| № п/п | Наименование этапа | График выполнения, в неделях с момента подписания Договора |  |
|  |  | 1 неделя | 1 неделя |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Крышка турбины |  |  |  |
|  | Проверка с помощью щупа фланцевых соединений по крышке турбины, обтекателю крышки турбины; контроль контовки крепежных элементов; визуальный контроль сварных соединений. |  |  |
|  | Очистка, промывка крышки турбины, карманов, ребер жесткости |  |  |
|  | Снятие и ремонт дренажного трубопровода вспомогат. оборудования, установленного на крышке турбины, фильтров, обратных клапанов. |  |  |
| Верхняя крестовина, перекрытия шахты турбины. |  |  |  |
|  | Чистка, промывка стальных конструкций лап верхней крестовины, перекрытия лап крестовины, балок, перемычек вручную. |  |  |
|  | Снятие, ремонт, установка опорного болта распорного домкрата, восстановление резьбового соединения. |  |  |
|  | Осмотр верхней крестовины по узлам и деталям. Визуальный контроль крепления лап крестовины к центральной части и фланцу статора, фундаментной плите на статоре генератора, сварных соединений по верхней крестовине. |  |  |
|  | Ремонт и восстановление сварных соединений элементов жесткости по верхней крестовине (по центральной части и лап крестовины). |  |  |
| Подпятник |  |  |  |
|  | Разборка ограждения по ванне подпятника, восстановление уплотнения, сборка |  |  |
|  | Разборка, сборка, устранение дефектов уплотнений и крышки масляной ванны подпятника |  |  |
|  | Снятие, ремонт и установка комплекта масло успокоительных щитов в ванне подпятника |  |  |
|  | Снятие, разборка, очистка маслоохладителей подпятника, крышек, трубок охладителей от наносов, грязи, отложений дрейсены, окраска, сборка, проведение гидроиспытаний, установка маслоохладителей в ванну подпятника. |  |  |
| № п/п | Наименование этапа | График выполнения, в неделях с момента подписания Договора |  |
|  |  | 1 неделя | 1 неделя |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Проверка зеркала подпятника (осмотр, чистка поверхности, проверка крепления, и т.д.) |  |  |
| Вспомогательное оборудование |  |  |  |
|  | Разборка, сборка, устранение дефектов лекажного аппарата. |  |  |
| Система регулирования |  |  |  |
|  | Чистка и подтяжка тормозов-домкратов. |  |  |
|  | Чистка и подтяжка сборка трубопроводов системы торможения. |  |  |
|  | Слив, чистка и внутренний осмотр гидроаккумуляторов МНУ. |  |  |
| Ремонт системы торможения. |  |  |  |
|  | Снятие, установка тормозов-домкратов |  |  |
| Заключительные работы |  |  |  |
|  | Проверка крепления узлов и деталей гидроагрегата перед пуском |  |  |
|  | Предпусковая очистка турбины, осмотр и освидетельствование |  |  |
|  | Пробный пуск турбины и наладка работы механизмов турбины с участием ремонтного персонала |  |  |
|  | Участие ремонтного персонала в проведение нагрузочных испытаний гидротурбины после ремонта |  |  |
|  | Поднятие ремонтного затвора с порога водовода ГА ВП ГЭС. |  |  |
|  | Поднятие ремонтных затворов с порога в нижнем бьефе. |  |  |
|  | Ремонт задвижек д=100мм. |  |  |
|  | Ремонт задвижек д=80мм. |  |  |
|  | Ремонт задвижек д=125мм. |  |  |
|  | Ремонт задвижек д=150мм. |  |  |
|  | Ремонт задвижек д=200мм. |  |  |

| Начальник МЦ |  | Наимов Х.Р. |
| --- | --- | --- |