«Утверждаю»

Заместитель Генерального директора – Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.С. Кочнев

« _____ » ___________ 2021 г.

Техническое задание на проведение закупки услуг

Основание для проведения: ГКПЗ 2022 года, Лот №22.000045	 «Ремонт гидротурбин и гидромеханического оборудования гидроагрегатов».

Наименование закупки: Капитальный ремонт механической части Гидрогенератора №4.

Начальная (предельная) стоимость оказываемых услуг с учетом НДС – 668 388,23 (шестьсот шестьдесят восемь тысяч триста восемьдесят восемь сомони, 23 дирама).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Техническое задание по капитальному ремонту механической части

гидрогенератора №4

- Общие требования:

- Требования к месту оказания услуг – Сангтудинская ГЭС-1;

- Требования к срокам оказания услуг (график, календарный план) – В соответствие с Графиком выполнения работ (приложение №1);

- Требования к условиям расчетов (оплаты) – Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере 20% от стоимости оказываемых услуг. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания Акта приемки оказания услуг на основании выставленного счета;

- Требования к применяемым стандартам и прочим правилам – Качественное выполнение работ в соответствии РД ГМ-01-02 «По защите гидромеханического оборудования и металлоконструкций гидротехнических сооруженный от коррозии»;

- Требования к организационно-техническим аспектам оказания услуг – Подрядчик обеспечивает своими силами получение, разгрузку, доставку исправных инструментов, материалов, приборов, принадлежностей, аппаратуры непосредственно необходимых для выполнения работ. Подрядчик согласовывает с Заказчиком вопросы, связанные с организацией производства работ, ведет журнал производства работ и обеспечивает своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе выполнения работ.

- Доставка персонала до территории Сангтудинской ГЭС-1 осуществляется Подрядчиком собственным транспортом;

- Требования к обеспечению конфиденциальности – Отсутствуют;

- Иные требования – (сметы либо калькуляции – составляются по ЭСН Республики Таджикистан);

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика – Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующих в Республике Таджикистан. Несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины.

- Требования к оказанию услуг:

- Требования к видам оказываемых услуг – Подрядчик оказывает услуги в соответствии с Ведомостью объёмов работ (приложение №2);

- Требования к объемам оказываемых услуг, в виде, достаточном для однозначного составления смет (калькуляций) – Объем оказываемых услуг согласно Ведомости объемов работ (приложение №2);

- Требования к последовательности оказания услуг, их этапам – В соответствие с Графиком выполнения работ (приложение №1);

- Требования по гарантийному сроку на результаты работ – 24 месяцев с даты подписания Акта приемки выполненных работ.

- Требования к применяемым строительным материалам с указанием, чьи материалы и оборудование используется – Материалы подрядчика.

- Требования по оформлению отчетности – По завершению работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику Акты приемки выполненных работ на русском языке, в бумажном и электронном виде (pdf), в 2-х экземплярах;

- Требования к качеству услуг – В соответствии с требованиями РД ГМ-01-02 «По защите гидромеханического оборудования и металлоконструкций гидротехнических сооруженный от коррозии»;

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам оказанных услуг – По завершению всех работ, Подрядчик обязан предоставить Заказчику Акты приемки выполненных работ.

- Возможность привлечения соисполнителей и % ограничение оказываемых ими услуг – Не требуется.

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации (при необходимости) – Не требуется.

- Иные требования (возможность предоставления альтернативных вариантов и др.) – Отсутствуют.

- Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Опыт оказания аналогичных услуг – Не менее трех исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора;

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Лицензия, сертификат на осуществление  ремонта энергетического оборудования.

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов – Наличие соответствующих собственных технических ресурсов (оборудование, приборы, аппаратура и т.д.). Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для проведения ремонта, являющегося предметом закупа. Проведение капитального ремонта должно проводиться лицами, имеющими специальную подготовку, ознакомленными с конструкцией и принципом работы гидротурбин, а также используемых приборов, приспособлений и имеющим соответствующий допуск по технике безопасности.

- Иные требования – Наличие Банковской гарантии на авансовый платеж приветствуется.

- Ведомость объемов работ – Прилагается (приложение №2).

- График выполнения работ – Прилагается (приложение №1).

- Проект Договора – Прилагается (приложение №4).

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. начальник машинного цеха – Наимов Хикмат Раджабович; тел: 900-09-51-01, E-mail; h.naimov@sangtuda.com.

| Начальник МЦ | ______________ | Наимов Х.Р. |
| --- | --- | --- |

Приложение №1

График выполнения работ (Капитальный ремонт механической части Гидрогенератора №4)

Начало выполнения работ: 24.10.2022г.

Окончание выполнения работ: 26.12.2022г.

| № п/п |  | Наименование этапа | График выполнения, в месяц с момента подписания Договора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Верхнего генераторного подшипника |  |  |  |  |  |
|  | Снятие выгородки, замена уплотнения, дефектных крепежных элементов, устранение дефектов, очистка от наносов, подъем и закрепление выгородки. |  |  |  |  |
|  | Разборка, ремонт сегментов, опорных болтов, вкладышей, крепежных элементов с проверкой и восстановлением изоляции вкладышей, сборка направляющего подшипника. |  |  |  |  |
|  | Слив, очистка и замена масла в маслованне подшипника. |  |  |  |  |
|  | Снятие, разборка, очистка маслоохладителей подшипника, крышек, трубных досок, трубок охладителей от наносов, грязи, отложений дрейсены, окраска, сборка, проведение гидроиспытаний, установка в маслованну. |  |  |  |  |
|  | Подготовка подшипника к провороту ротора главного генератора при помощи мостового крана с целью: проверки линии вала, концентричности обода ротора до или после ремонта. |  |  |  |  |
| Подпятник. |  |  |  |  |  |
|  | Слив, очистка и замена масла в маслованне подпятник. |  |  |  |  |
|  | Разборка, сборка, устранение дефектов уплотнений и крышки масляной ванны подпятника. |  |  |  |  |
|  | Снятие, ремонт, установка комплекта маслоуспокоительных щитов в ванне подпятника. |  |  |  |  |
|  | Снятие, восстановление контактов, прокладка трассы термоконтроля по ванне подпятника, корпусу подпятника до клемной коробки. |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование этапа |  | График выполнения, в месяц с момента подписания Договора |  |  |
|  |  |  | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  | Снятие, разборка, очистка маслоохладителей подпятника, крышек, трубных досок, трубок охладителей от наносов, грязи, отложений дрейсены, окраска, сборка, проведение гидроиспытаний, установка маслоохладителей в ванну подпятника. |  |  |  |  |
|  | Снятие, ремонт, установка выгородки подпятника с заменой шнурового фланцевого уплотнения. |  |  |  |  |
|  | Проверка и установка тангенциального и радиального эксцентриситетов сегментов подпятника. |  |  |  |  |
|  | Подготовка подпятника к провороту гидрогенератора с применением мостового крана с целью проверки линии вала, концентричности обода ротора, сердечника статора, волны тормозного диска, проверка геометрических размеров рабочего колеса-камеры рабочего колеса и т.д до и после ремонта. |  |  |  |  |
|  | Разборка (сбора), дефектация, устранение дефектов деталей подпятника, включая опору подпятника. |  |  |  |  |
|  | Распределение нагрузки (подбивка) на сегменты однорядного подпятника генераторов зонтичпого типа, предварительно или окончательно перед закрытием маслованны (предварительно) |  |  |  |  |
|  | Распределение нагрузки (подбивка) на сегменты однорядного подпятника генераторов зонтичпого типа, предварительно или окончательно перед закрытием маслованны (окончательно) |  |  |  |  |
|  | Проверка и восстановление сопряжения нижней части сегмента с тарельчатой опорой или основания сегмента путем шабровки сопрягаемых поверхностей до получения 1-2 пятен натира на 1см2 поверхности |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование этапа |  | График выполнения, в месяц с момента подписания Договора |  |  |
|  |  |  | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  | Устранение шероховатостей зеркальной поверхности диска подпятника при помощи специального приспособления непосредственно в ванне подпятника |  |  |  |  |
|  | Проверка и контроль макнеровностей рабочей поверхности диска подпятника (сопрягаемой поверхности втулки подпятника), путем проворота ротора главного генератора (диска) при помощи мостового крана, с использованием индикатором часового типа |  |  |  |  |
| Система торможения. |  |  |  |  |  |
|  |  | Разборка, замена уплотнений (шайб) на трубном коллекторе (кольце), во фланцевых соединениях, сборка трубопровода торможения |  |  |  |
|  |  | Снятие, установка тормозов-домкратов |  |  |  |
| Система пожаротушения (водяная). |  |  |  |  |  |
|  |  | Разборка, устранение дефектов, очистка, продувка верхнего пожарного трубного кольца внутри стакана генератора (верхнее кольцо) |  |  |  |
|  |  | Разборка, устранение дефектов, очистка, продувка верхнего пожарного трубного кольца внутри стакана генератора (нижнее кольцо) |  |  |  |
| Верхняя крестовина |  |  |  |  |  |
|  |  | Чистка, промывка стальных конструкций лучей (12луч) верхней крестовины, перекрытия лап крестовины, балок, перемычек вручную |  |  |  |
|  |  | Снятие, ремонт, установка опорного болта распорного домкрата, восстановление резьбового соединения |  |  |  |
|  |  | Осмотр верхней крестовины по узлам и деталям. Визуальный контроль крепления лап крестовины к центральной части и фланцу статора, фундаментной плите на статоре генератора, сварных соединений по верхней крестовине. Ремонт и восстановление сварных элементов жесткости по верхней крестовине. |  |  |  |

| Начальник МЦ | __________________ | Наимов Х.Р. |
| --- | --- | --- |

Приложение №2

«Утверждаю»

Заместитель генерального

директора – Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.С. Кочнев

«          »                         2021 г.

Ведомость объемов работ

на капитальный ремонт механической части Гидрогенератора №4.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Верхний генераторный подшипник. |  |  |  |
|  | Снятие выгородки, замена уплотнения, дефектных крепежных элементов, устранение дефектов, очистка от наносов, подъем и закрепление выгородки. | подшипник | 1 |
|  | Разборка, ремонт сегментов, опорных болтов, вкладышей, крепежных элементов с проверкой и восстановлением изоляции вкладышей, сборка направляющего подшипника. | подшипник | 1 |
|  | Слив, очистка и замена масла в маслованне подшипника. | 1 тн масла | 2 |
|  | Снятие, разборка, очистка маслоохладителей подшипника, крышек, трубных досок, трубок охладителей от наносов, грязи, отложений дрейсены, окраска, сборка, проведение гидроиспытаний, установка в маслованну. | масло-охладитель (секцию) | 4 |
|  | Подготовка подшипника к провороту ротора главного генератора при помощи мостового крана с целью: проверки линии вала, концентричности обода ротора до или после ремонта. | проворот | 3 |
| Падпятник |  |  |  |
|  | Слив, очистка и замена масла в маслованне подпятник. | 1 тн масла | 8,6 |
|  | Разборка, сборка, устранение дефектов уплотнений и крышки масляной ванны подпятника. | подпятник | 1 |
|  | Снятие, ремонт, установка комплекта маслоуспокоительных щитов в ванне подпятника. | подпятник | 1 |
|  | Снятие, восстановление контактов, прокладка трассы термоконтроля по ванне подпятника, корпусу подпятника до клемной коробки. | подпятник | 1 |
|  | Снятие, разборка, очистка маслоохладителей подпятника, крышек, трубных досок, трубок охладителей от наносов, грязи, отложений дрейсены, окраска, сборка, проведение гидроиспытаний, установка маслоохладителей в ванну подпятника. | масло-охладитель | 8 |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
|  | Снятие, ремонт, установка выгородки подпятника с заменой шнурового фланцевого уплотнения. | подпятник | 1 |
|  | Проверка и установка тангенциального и радиального эксцентриситетов сегментов подпятника. | подпятник | 1 |
|  | Подготовка подпятника к провороту гидрогенератора с применением мостового крана с целью проверки линии вала, концентричности обода ротора, сердечника статора, волны тормозного диска, проверка геометрических размеров рабочего колеса-камеры рабочего колеса и т.д до и после ремонта. | проворот | 3 |
|  | Разборка (сбора), дефектация, устранение дефектов деталей подпятника, включая опору подпятника. | подпятник | 1 |
|  | Распределение нагрузки (подбивка) на сегменты однорядного подпятника генераторов зонтичпого типа, предварительно или окончательно перед закрытием маслованны (предварительно) | подпятник | 1 |
|  | Распределение нагрузки (подбивка) на сегменты однорядного подпятника генераторов зонтичпого типа, предварительно или окончательно перед закрытием маслованны (окончательно) | подпятник | 1 |
|  | Проверка и восстановление сопряжения нижней части сегмента с тарельчатой опорой или основания сегмента путем шабровки сопрягаемых поверхностей до получения 1-2 пятен натира на 1см2 поверхности | подпятник | 1 |
|  | Устранение шероховатостей зеркальной поверхности диска подпятника при помощи специального приспособления непосредственно в ванне подпятника | подпятник | 1 |
|  | Проверка и контроль макнеровностей рабочей поверхности диска подпятника (сопрягаемой поверхности втулки подпятника), путем проворота ротора главного генератора (диска) при помощи мостового крана, с использованием индикатором часового типа | подпятник | 1 |
| Система торможения |  |  |  |
|  | Разборка, замена уплотнений (шайб) на трубном коллекторе (кольце), во фланцевых соединениях, сборка трубопровода торможения | трубный колл-р труб-да торм. | 1 |
|  | Снятие, установка тормозов-домкратов | тормоз-домкрат | 24 |
| Система пожаротушения (водяная) |  |  |  |
|  | Разборка, устранение дефектов, очистка, продувка верхнего пожарного трубного кольца внутри стакана генератора (верхнее кольцо) | кольцо коллектора | 1 |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
|  | Разборка, устранение дефектов, очистка, продувка верхнего пожарного трубного кольца внутри стакана генератора (нижнее кольцо) | кольцо коллектора | 1 |
| Верхняя крестовина |  |  |  |
|  | Чистка, промывка стальных конструкций лучей (12луч) верхней крестовины, перекрытия лап крестовины, балок, перемычек вручную | крестовина | 1 |
|  | Снятие, ремонт, установка опорного болта распорного домкрата, восстановление резьбового соединения | домкрат | 12 |
|  | Осмотр верхней крестовины по узлам и деталям. Визуальный контроль крепления лап крестовины к центральной части и фланцу статора, фундаментной плите на статоре генератора, сварных соединений по верхней крестовине. Ремонт и восстановление сварных элементов жесткости по верхней крестовине. | крестовина | 1 |

Подписи:

| Начальник МЦ |  | Х.Р. Наимов |
| --- | --- | --- |
| Начальник ПТО |  | С.В. Каландаров |