«Утверждаю»

Заместитель Генерального директора – Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.С. Кочнев

« _____ » ___________ 2021 г.

Техническое задание на проведение закупки услуг

Основание для проведения: ГКПЗ 2022 года, Лот №22.000045 «Ремонт гидротурбин и гидромеханического оборудования гидроагрегатов».

Наименование закупки: Текущий ремонт Гидротурбины №3 (в II-ом квартале).

Начальная (предельная) стоимость оказываемых услуг с учетом НДС – 656 169,18 (шестьсот пятьдесят шесть тысяч сто шестьдесят девять сомони, 18 дирам).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Техническое задание на текущий ремонт Гидротурбины №3.

- Общие требования:

- Требования к месту оказания услуг – Сангтудинская ГЭС-1;

- Требования к срокам оказания услуг (график, календарный план) – В соответствие с Графиком выполнения работ (приложение №1);

- Требования к условиям расчетов (оплаты) – Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере 20% от стоимости оказываемых услуг. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания Акта приемки оказания услуг на основании выставленного счета;

- Требования к применяемым стандартам и прочим правилам – Качественное выполнение работ в соответствии РД ГМ-01-02 «По защите гидромеханического оборудования и металлоконструкций гидротехнических сооруженный от коррозии»;

- Требования к организационно-техническим аспектам оказания услуг – Подрядчик обеспечивает своими силами получение, разгрузку, доставку исправных инструментов, материалов, приборов, принадлежностей, аппаратуры непосредственно необходимых для выполнения работ. Подрядчик согласовывает с Заказчиком вопросы, связанные с организацией производства работ, ведет журнал производства работ и обеспечивает своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе выполнения работ.

- Доставка персонала до территории Сангтудинской ГЭС-1 осуществляется Подрядчиком собственным транспортом;

- Требования к обеспечению конфиденциальности – Отсутствуют;

- Иные требования – (сметы либо калькуляции – составляются по ЭСН Республики Таджикистан);

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика – Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующих в Республике Таджикистан. Несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины.

- Требования к оказанию услуг:

- Требования к видам оказываемых услуг – Подрядчик оказывает услуги в соответствии с Ведомостью объёмов работ (приложение №2);

- Требования к объемам оказываемых услуг, в виде, достаточном для однозначного составления смет (калькуляций) – Объем оказываемых услуг согласно Ведомости объемов работ (приложение №2);

- Требования к последовательности оказания услуг, их этапам – В соответствие с Графиком выполнения работ (приложение №1);

- Требования по гарантийному сроку на результаты работ – 24 месяцев с даты подписания Акта приемки выполненных работ.

- Требования к применяемым строительным материалам с указанием, чьи материалы и оборудование используется – Согласно приложения №3.

- Требования по оформлению отчетности – По завершению работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику Акты приемки выполненных работ на русском языке, в бумажном и электронном виде (pdf), в 2-х экземплярах;

- Требования к качеству услуг – В соответствии с требованиями РД ГМ-01-02 «По защите гидромеханического оборудования и металлоконструкций гидротехнических сооруженный от коррозии»;

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам оказанных услуг – По завершению всех работ, Подрядчик обязан предоставить Заказчику Акты приемки выполненных работ.

- Возможность привлечения соисполнителей и % ограничение оказываемых ими услуг – Не требуется.

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации (при необходимости) – Не требуется.

- Иные требования (возможность предоставления альтернативных вариантов и др.) – Отсутствуют.

- Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Опыт оказания аналогичных услуг – Не менее трех исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора;

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Лицензия, сертификат на осуществление  ремонта энергетического оборудования.

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов – Наличие соответствующих собственных технических ресурсов (оборудование, приборы, аппаратура и т.д.). Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для проведения ремонта, являющегося предметом закупа. Проведение капитального ремонта должно проводиться лицами, имеющими специальную подготовку, ознакомленными с конструкцией и принципом работы гидротурбин, а также используемых приборов, приспособлений и имеющим соответствующий допуск по технике безопасности.

- Иные требования – Наличие Банковской гарантии на авансовый платеж приветствуется.

- Ведомость объемов работ – Прилагается (приложение №2).

- График выполнения работ – Прилагается (приложение №1).

- Проект Договора – Прилагается (приложение №4).

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. начальник машинного цеха – Наимов Хикмат Раджабович; тел: 900-09-51-01, E-mail; h.naimov@sangtuda.com.

| Начальник МЦ | ______________ | Наимов Х.Р. |
| --- | --- | --- |

Приложение №1

График выполнения работ (текущего ремонта гидротурбины №3)

Начало выполнения работ: 18.04.2022г.

Окончание выполнения работ: 29.04.2022г.

| № п/п | Наименование этапа | График выполнения, в неделях с момента подписания Договора |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 неделя | 2 неделя |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Установка ремонтного затвора на порог водовода ГА ВП ГЭС |  |  |
|  | Установка ремонтных затворов на порог в нижнем бьефе |  |  |
|  | Снятие характеристик режима работы гидротурбины до ремонта. |  |  |
|  | Маркировка всех деталей и узлов гидротурбины до ремонта. |  |  |
|  | Установка защитного настила средств механизации, вспомогательного оборудования до или после ремонта в машинном зале. |  |  |
|  | Снятие защитного настила средств механизации, вспомогательного оборудования до или после ремонта в машинном зале. |  |  |
|  | Проверка, фиксация зазоров, контрольных расстояний (маяков) подвижных частей гидроагрегата относительно неподвижных, до ремонта. |  |  |
| Ремонт НА (направляющий аппарат) |  |  |  |
|  | Разгонка зазоров по лопаткам НА. |  |  |
|  | Разборка, сборка торцевого уплотнения вала турбины. Чистка узлов. Замена пружин. Замена резиновых уплотнений. Установка зазоров уплотнения вала |  |  |
| Ремонт нижнего направляющего подшипника |  |  |  |
|  | Разборка, очистка и сборка деталей ванны подшипника. |  |  |
|  | Разборка и сборка сальникового (кожаного) уплотнения. |  |  |
|  | Снятие, очистка, установка сегментов с рабочей поверхностью из баббита. |  |  |
|  | Установка зазоров при помощи опорных болтов, сборка и крепление по "маякам". |  |  |
|  | Шабрение баббитовой поверхности сегментов подшипника 20,86*12=250,32дм2. |  |  |
|  | Снятие деталей подшипника, устранение дефектов на сегментах, опорных болтах, вкладышах, крепежных элементах с проверкой и восстановлением изоляции сопрягаемых поверхностей деталей подшипника. |  |  |
| № п/п | Наименование этапа | График выполнения, в неделях с момента подписания Договора |  |
|  |  | 1 неделя | 2 неделя |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Снятие, опускание, выгородки, замена уплотнения, устранение дефектов, очистка, подъем и установка. |  |  |
|  | Снятие, очистка, замена резинового уплотнения выгородки маслованны турбинного подшипника. |  |  |
|  | Снятие, установка ограждение вала, крышки турбины, разборка, сборка, устранение дефектов торцевого уплотнения на крышке. |  |  |
|  | Разборка, сборка стояночного уплотнения по валу. |  |  |
| Ремонт верхний направляющий подшипник (генераторный подшипник) |  |  |  |
|  | Демонтаж корпуса уплотнения ген. подшипника. Демонтаж и осмотр сегментов подшипника. Монтаж сегментов подшипника. Чистка и монтаж корпуса уплотнения ген. подшипника. Установка зазоров, снятие формуляров. |  |  |
|  | Разборка и сборка, устранение дефектов выгородки, нижней масляной ванны, уплотнения с заменой крепежных элементов направляющего подшипника. |  |  |
|  | Снятие выгородки, замена уплотнения, дефектация крепежных элементов, устранение дефектов, очистка от наносов, подъем и закрепления выгородки. |  |  |
|  | Разборка, ремонт сегментов, опорных болтов, вкладышей, крепежных элементов с проверкой и восстановлением изоляции вкладышей, сборка направляющего подшипника. |  |  |
|  | Снятие, разборка, очистка подшипника, крышек, трубных досок, трубок охладителей от наносов, грязи, отложений дрейсены, окраска, сборка, проведение гидроиспытаний, установка в маслованну. |  |  |
| Прочие работы |  |  |  |
|  | Ремонт и очистка фильтров тонкой и грубой очистки системы техводоснабжения гидроагрегата. |  |  |
|  | Ревизия и подяжка уплотнений кольца компенсатора |  |  |
| № п/п | Наименование этапа | График выполнения, в неделях с момента подписания Договора |  |
|  |  | 1 неделя | 1 неделя |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Крышка турбины |  |  |  |
|  | Проверка с помощью щупа фланцевых соединений по крышке турбины, обтекателю крышки турбины; контроль контовки крепежных элементов; визуальный контроль сварных соединений. |  |  |
|  | Очистка, промывка крышки турбины, карманов, ребер жесткости |  |  |
|  | Снятие и ремонт дренажного трубопровода вспомогат. оборудования, установленного на крышке турбины, фильтров, обратных клапанов. |  |  |
| Верхняя крестовина, перекрытия шахты турбины. |  |  |  |
|  | Чистка, промывка стальных конструкций лап верхней крестовины, перекрытия лап крестовины, балок, перемычек вручную. |  |  |
|  | Снятие, ремонт, установка опорного болта распорного домкрата, восстановление резьбового соединения. |  |  |
|  | Осмотр верхней крестовины по узлам и деталям. Визуальный контроль крепления лап крестовины к центральной части и фланцу статора, фундаментной плите на статоре генератора, сварных соединений по верхней крестовине. |  |  |
|  | Ремонт и восстановление сварных соединений элементов жесткости по верхней крестовине (по центральной части и лап крестовины). |  |  |
| Подпятник |  |  |  |
|  | Разборка ограждения по ванне подпятника, восстановление уплотнения, сборка |  |  |
|  | Разборка, сборка, устранение дефектов уплотнений и крышки масляной ванны подпятника |  |  |
|  | Снятие, ремонт и установка комплекта масло успокоительных щитов в ванне подпятника |  |  |
|  | Снятие, разборка, очистка маслоохладителей подпятника, крышек, трубок охладителей от наносов, грязи, отложений дрейсены, окраска, сборка, проведение гидроиспытаний, установка маслоохладителей в ванну подпятника. |  |  |
| № п/п | Наименование этапа | График выполнения, в неделях с момента подписания Договора |  |
|  |  | 1 неделя | 1 неделя |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Вспомогательное оборудование |  |  |  |
|  | Разборка, сборка, устранение дефектов лекажного аппарата. |  |  |
| Система регулирования |  |  |  |
|  | Чистка и подтяжка тормозов-домкратов. |  |  |
|  | Чистка и подтяжка сборка трубопроводов системы торможения. |  |  |
|  | Слив, чистка и внутренний осмотр гидроаккумуляторов МНУ. |  |  |
| Ремонт системы торможения. |  |  |  |
|  | Снятие, установка тормозов-домкратов |  |  |
| Заключительные работы |  |  |  |
|  | Проверка крепления узлов и деталей гидроагрегата перед пуском |  |  |
|  | Поднятие ремонтного затвора с порога водовода ГА ВП ГЭС. |  |  |
|  | Поднятие ремонтных затворов с порога в нижнем бьефе. |  |  |
|  | Ремонт задвижек д=100мм. |  |  |
|  | Ремонт задвижек д=80мм. |  |  |
|  | Ремонт задвижек д=125мм. |  |  |
|  | Ремонт задвижек д=200мм. |  |  |

| Начальник МЦ | __________________ | Наимов Х.Р. |
| --- | --- | --- |

Приложение №2

«Утверждаю»

Заместитель генерального

директора – Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.С. Кочнев

«          »                         2021 г.

Ведомость объемов работ

на текущей ремонт гидротурбины №3.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Установка ремонтного затвора на порог водовода ГА ВП ГЭС | т | 39,0 |
|  | Установка ремонтных затворов на порог в нижнем бьефе | т | 60,4 |
|  | Снятие характеристик режима работы гидротурбины до ремонта. | турбина | 1 |
|  | Маркировка всех деталей и узлов гидротурбины до ремонта. | турбина | 1 |
|  | Установка защитного настила средств механизации, вспомогательного оборудования до или после ремонта в машинном зале. | турбина | 1 |
|  | Снятие защитного настила средств механизации, вспомогательного оборудования до или после ремонта в машинном зале. | турбина | 1 |
|  | Проверка, фиксация зазоров, контрольных расстояний (маяков) подвижных частей гидроагрегата относительно неподвижных, до ремонта. | гидроагрегат | 1 |
| Ремонт НА (направляющий аппарат) |  |  |  |
|  | Разгонка зазоров по лопаткам НА. | напрапляющий аппарат | 1,0 |
|  | Разборка, сборка торцевого уплотнения вала турбины. Чистка узлов. Замена пружин. Замена резиновых уплотнений. Установка зазоров уплотнения вала | шт | 1 |
| Ремонт нижнего направляющего подшипника |  |  |  |
|  | Разборка, очистка и сборка деталей ванны подшипника. | подшипник | 1,0 |
|  | Разборка и сборка сальникового (кожаного) уплотнения. | подшипник | 1 |
|  | Снятие, очистка, установка сегментов с рабочей поверхностью из баббита. | сегмент | 12 |
|  | Установка зазоров при помощи опорных болтов, сборка и крепление по "маякам". | подшипник | 1,0 |
|  | Шабрение баббитовой поверхности сегментов подшипника 20,86*12=250,32дм2. | дм2 | 250,32 |
|  | Снятие деталей подшипника, устранение дефектов на сегментах, опорных болтах, вкладышах, крепежных элементах с проверкой и восстановлением изоляции сопрягаемых поверхностей деталей подшипника. | подшипник | 1,0 |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
|  | Снятие, опускание, выгородки, замена уплотнения, устранение дефектов, очистка, подъем и установка. | подшипник | 1,0 |
|  | Снятие, очистка, замена резинового уплотнения выгородки маслованны турбинного подшипника. | м | 12 |
|  | Снятие, установка ограждение вала, крышки турбины, разборка, сборка, устранение дефектов торцевого уплотнения на крышке. | подшипник | 1,0 |
|  | Разборка, сборка стояночного уплотнения по валу. | подшипник | 1,0 |
| Ремонт верхний направляющий подшипник (генераторный подшипник) |  |  |  |
|  | Демонтаж корпуса уплотнения ген. подшипника. Демонтаж и осмотр сегментов подшипника . Монтаж сегментов подшипника. Чистка и монтаж корпуса уплотнения ген. подшипника. Установка зазоров, снятие формуляров. | подшипник | 1,0 |
|  | Разборка и сборка, устранение дефектов выгородки, нижней масляной ванны, уплотнения с заменой крепежных элементов направляющего подшипника. | подшипник | 1,0 |
|  | Снятие выгородки, замена уплотнения, дефектация крепежных элементов, устранение дефектов, очистка от наносов, подъем и закрепления выгородки. | подшипник | 1,0 |
|  | Разборка, ремонт сегментов, опорных болтов, вкладышей, крепежных элементов с проверкой и восстановлением изоляции вкладышей, сборка направляющего подшипника. | подшипник | 1,0 |
|  | Снятие, разборка, очистка подшипника, крышек, трубных досок, трубок охладителей от наносов, грязи, отложений дрейсены, окраска, сборка, проведение гидроиспытаний, установка в маслованну. | маслоохладитель | 4,0 |
| Прочие работы |  |  |  |
|  | Ремонт и очистка фильтров тонкой и грубой очистки системы техводоснабжения гидроагрегата. | гидроагрегат | 1,00 |
|  | Ревизия и подтяжка уплотнений кольца компенсатора | компл. | 1 |
| Крышка турбины |  |  |  |
|  | Проверка с помощью щупа фланцевых соединений по крышке турбины, обтекателю крышки турбины; контроль контовки крепежных элементов; визуальный контроль сварных соединений. | крышка | 1,0 |
|  | Очистка, промывка крышки турбины, карманов, ребер жесткости | турбина | 1,0 |
|  | Снятие и ремонт дренажного трубопровода вспомогат. оборудования, установленного на крышке турбины, фильтров, обратных клапанов. | тонна | 1,5 |
| Верхняя крестовина, перекрытия шахты турбины. |  |  |  |
|  | Чистка, промывка стальных конструкций лап верхней крестовины, перекрытия лап крестовины, балок, перемычек вручную. | агрегат | 1,0 |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
|  | Снятие, ремонт, установка опорного болта распорного домкрата, восстановление резьбового соединения. | домкрат | 12,0 |
|  | Осмотр верхней крестовины по узлам и деталям. Визуальный контроль крепления лап крестовины к центральной части и фланцу статора, фундаментной плите на статоре генератора, сварных соединений по верхней крестовине. | крестовина | 1,0 |
|  | Ремонт и восстановление сварных соединений элементов жесткости по верхней крестовине (по центральной части и лап крестовины). | крестовина | 1,0 |
| Подпятник |  |  |  |
|  | Разборка ограждения по ванне подпятника, восстановление уплотнения, сборка | подпятник | 1,0 |
|  | Разборка, сборка, устранение дефектов уплотнений и крышки масляной ванны подпятника | подпятник | 1,0 |
|  | Снятие, ремонт и установка комплекта масло успокоительных щитов в ванне подпятника | подпятник | 1,0 |
|  | Снятие, разборка, очистка маслоохладителей подпятника, крышек, трубок охладителей от наносов, грязи, отложений дрейсены, окраска, сборка, проведение гидроиспытаний, установка маслоохладителей в ванну подпятника. | маслоохладитель | 8,0 |
| Вспомогательное оборудование |  |  |  |
|  | Разборка, сборка, устранение дефектов лекажного аппарата. | агрегат | 1,0 |
| Система регулирования |  |  |  |
|  | Чистка и подтяжка тормозов-домкратов. | тормоз-домкрат | 24,0 |
|  | Чистка и подтяжка сборка трубопроводов системы торможения. | кольцо | 1,0 |
|  | Слив, чистка и внутренний осмотр гидроаккумуляторов МНУ. | шт | 2,0 |
| Ремонт системы торможения. |  |  |  |
|  | Снятие, установка тормозов-домкратов | тормоз-домкрат | 24 |
| Заключительные работы |  |  |  |
|  | Проверка крепления узлов и деталей гидроагрегата перед пуском | гидроагрегат | 1 |
|  | Поднятие ремонтного затвора с порога водовода ГА ВП ГЭС. | т | 39,0 |
|  | Поднятие ремонтных затворов с порога в нижнем бьефе. | т | 60,4 |
|  | Ремонт задвижек д=100мм. | шт | 5 |
|  | Ремонт задвижек д=80мм. | шт | 2 |
|  | Ремонт задвижек д=125мм. | шт | 2 |
|  | Ремонт задвижек д=200мм. | шт | 4 |

Подписи:

| Начальник МЦ |  | Х.Р. Наимов |
| --- | --- | --- |
| Начальник ПТО |  | С.В. Каландаров |

Приложение №3

Список применяемых материалов на

текущий ремонт Гидротурбины №3

| № | Материалы Подрядчика | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Солидол | кг | 10 |
| 2 | Дисковый затвор 80мм | шт | 1 |
| 3 | Дисковый затвор 100мм | шт | 1 |
| 4 | Дисковый затвор 150мм | шт | 1 |
| 5 | Дисковый затвор 200мм | шт | 1 |
| 6 | Манометр класс точности 1, 5 | шт | 3 |
| 7 | Бязь | м | 80 |
| 8 | Обтирочный материал | м | 85 |
| 9 | Растворитель | л. | 50 |
| 10 | Герметик | шт | 20 |
|  | Клей | шт | 10 |
| 11 | Прутки бронзовые 40мм | кг | 5 |
| 12 | Прутки черные 80мм | кг | 4 |
| 13 | Металлическая щетка | шт | 20 |
| 14 | Электроды УОНИ 3-4мм | кг | 20 |
| 15 | Диск отрезной | шт | 10 |
| 16 | Диск шлифовальный | шт | 10 |
| 17 | Салфетка техническая | шт | 40 |
| 18 | Краска | кг | 30 |
| 19 | Кисть малярный | шт | 10 |
| 20 | Шкурка шлифовальная | м2 | 3 |
| 21 | Бензин | л. | 10 |
| 22 | Керосин технический | л. | 40 |
| 23 | Полотно ножовочное | шт | 11 |
| 24 | Спирт технический | л. | 15 |
| 25 | Ацетон технический | л. | 10 |
| 26 | Клей 88-Н | кг | 2 |
| № | Материалы Заказчика | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | Электроды ЭО-395 (ЦЛ-11) д 3 мм | кг | 10 |
| 2 | Электроды ЭО-395 (ЦЛ-11) д 4 мм | кг | 10 |
| 3 | Электроды уголные | кг | 1 |
| 4 | Затвор дисковый д 50 мм | шт | 2 |
| 5 | Вентиль шаровый ДУ-15 Ру70 (100) | шт | 2 |
| 6 | Вентиль шаровый ДУ-20 Р100 | шт | 2 |
| 7 | Вентиль шаровый ДУ-15 Ру16 | шт | 2 |
| 8 | Масло турбинное | л | 960 |
| 9 | Паронит т= 0,5 мм | кг | 1 |
| 10 | Паронит т= 1 мм | кг | 1 |
| 11 | Паронит т= 2 мм | кг | 2 |
| 12 | Паронит т= 4 мм | кг | 5 |
| 13 | Паронит т= 5 мм | кг | 8 |
| 14 | Резина техническая МБС т= 1 мм | кг | 8 |
| 15 | Резина техническая МБС т= 2 мм | кг | 8 |
| 16 | Резина техническая МБС т= 3 мм | кг | 8 |
| 17 | Резина техническая МБС т= 4 мм | кг | 8 |
| 18 | Моющая жидкость | кг | 20 |
| 19 | Смолы эпоксидные | кг | 0,6 |
| 20 | Эмаль ГФ-92ХС | кг | 4 |
| 21 | Кислород газообразный технический | м3 | 12 |
| 22 | Пропан | л | 3 |
| 23 | Срезные пальцы для направляющего аппарата | шт | 6 |

Приложение: По фактическому расходу материалов составляется форма конечный стоимость КС.

Подписи:

| Начальник МЦ |  | Х.Р. Наимов |
| --- | --- | --- |
| Начальник ПТО |  | С.В. Каландаров |