«Утверждаю»

Заместитель Генерального

директора - Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.С. Кочнев

« _____ » ___________ 2020 г.

Ведомость объемов работ

на Ремонт механической части гидрогенератора (ремонт ВГП, ПП, системы торможения, системы охлаждения, системы пожаротушения)

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Верхний генераторный подшипник |  |  |  |  |
| 1 | Снятие выгородки, замена уплотннния, дефектация крепежных элементов, устранение дефектов, очистка от наносов, подъем и закрепление выгородки | подшипник | 1 |  |
| 2 | Разборка, ремонт сегментов, опорных болтов, вкладышей, крепежных элементов с проверкой и восстановлением изоляции вкладышей, сборка направляющего подшипника | подшипник | 1 |  |
| 3 | Снятие, ревизия, восстановление контактов, установка системы термоконтроля на ванне подшипника до клемной коробки | подшипник | 1 |  |
| 4 | Слив, очистка и замена масла в маслованне подшипника | тн. | 2 |  |
| 5 | Снятие, разборка, очистка маслоохладителей подшипника, крышек, трубных досок, трубок охладителей от наносов, грязи, отложений дрейсены, окраска, сборка, проведение гидроиспытаний, установка в маслованну | масло-охладитель (секция) | 4 |  |
| 6 | Подготовка подшипника к провороту ротора главного генератора при помощи моствого крана с целью: проверки линии вала, концентричности обода ротора до или после ремонта | прово-рот | 3 |  |
| Подпятник |  |  |  |  |
| 1 | Слив, очистка и замена масла в маслованне подпятник | тн. | 8,6 |  |
| 2 | Разборка, сборка, устранение дефектов уплотнений и крышки масляной ванны подпятника | подпят-ник | 1 |  |
| 3 | Снятие, ремонт, установка комплекта маслоуспокоительных щитов в ванне подпятника | подпят-ник | 1 |  |
| 4 | Снятие, восстановление контактов, прокладка трассы термоконтроля по ванне подпятника, корпусу подпятника до клемной коробки | подпят-ник | 1 |  |
| 5 | Снятие, разборка, очистка маслоохладителей подпятника, крышек, трубных досок, трубок охладителей от наносов, грязи, отложений дрейсены, окраска, сборка, проведение гидроиспытаний, установка маслоохладителей в ванну подпятника | масло-охлади-тель | 8 |  |
| 6 | Снятие, ремонт, установка выгородки подпятника с заменой шнурового фланцевого уплотнения | подпят-ник | 1 |  |
| 7 | Проверка и установка тангенциального и радиального эксцентриситетов сегментов подпятника | подпят-ник | 1 |  |
| 8 | Подготовка подпятника к провороту гидрогенератора с применением мостового крана с целью проверки линии вала, концентричности обода ротора, сердечника статора, волны тормозного диска, проверка геометрических размеров рабочего колеса-камеры рабочего колеса и т.д до и после ремонта. | прово-рот | 3 |  |
| 9 | Разборка (сбора), дефектация, устранение дефектов деталей подпятника, включая опору подпятника | подпят-ник | 1 |  |
| 10 | Распределение нагрузки (подбивка) на сегменты однорядного подпятника генераторов зонтичпого типа, предварительно или окончательно перед закрытием маслованны (предварительно) | подпят-ник | 1 |  |
| 11 | Распределение нагрузки (подбивка) на сегменты однорядного подпятника генераторов зонтичпого типа, предварительно или окончательно перед закрытием маслованны (окончательно) | подпят-ник | 1 |  |
| 12 | Проверка и восстановление сопряжения нижней части сегмента с тарельчатой опорой или основания сегмента путем шабровки сопрягаемых поверхностей до получения 1-2 пятен натира на 1 см2 поверхности | подпят-ник | 1 |  |
| 13 | Устранение шероховатостей зеркальной поверхности диска подпятника при помощи специального приспособления непосредственно в ванне подпятника | подпят-ник | 1 |  |
| 14 | Проверка и контроль макнеровностей рабочей поверхности диска подпятника (сопрягаемой поверхности втулки подпятника), путем проворота ротора главного генератора (диска) при помощи мостового крана, с использованием индикатором часового типа | подпят-ник | 1 |  |
| Система торможения |  |  |  |  |
| 1 | Разборка, замена уплотнений (шайб) на трубном коллекторе (кольце), во фланцевых соединениях, сборка трубопровода торможения | трубный кол-лр труб-да торм. | 1 |  |
| 2 | Снятие, установка тормозов-домкратов | тормоз-домкрат | 24 |  |
| Система пожаротушения (водяная) |  |  |  |  |
| 1 | Разборка, устранение дефектов, очистка, продувка верхнего пожарного трубного кольца внутри стакана генератора (верхнее кольцо) | кольцо коллек-тора | 1 |  |
| 2 | Разборка, устранение дефектов, очистка, продувка верхнего пожарного трубного кольца внутри стакана генератора (нижнее кольцо) | кольцо коллек-тора | 1 |  |

| Начальник МЦ |  | Наимов Х.Р. |
| --- | --- | --- |
| Начальник ПТО |  | Каландаров С.В. |