«Утверждаю»

Заместитель генерального директора – Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

«____»_______________2024 г.

Техническое задание на проведение закупки услуг

Основание для проведения: ГКПЗ 2024 года, лот №24.000043 «Сервисное обслуживание ЭГР, ГМК и ЗАЗ двух ГА».

Наименование закупки: «Сервисное обслуживания ЭГР, ГМК и ЗАЗ ГА № 1,2».

Начальная (предельная) стоимость оказываемых услуг – 446 675,44 сомони (Четыреста сорок шесть тысяч шестьсот семьдесят пять сомони, 44 дирам).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Техническое задание

на проведение сервисного обслуживания ЭГР, ГМК и ЗАЗ двух ГА №1,2

- Общие требования

- Требования к месту оказания услуг – Республика Таджикистан, Хатлонская область, Дангаринский район, п. Сангтуда ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»;

- Требования к срокам оказания услуг (график, календарный план) – Сентябрь – октябрь 2024 года, сроки ориентировочные, уточняются перед заключением договора;

- Требования к условиям расчетов (оплаты) – Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере 20% от стоимости оказания услуг на расчетный счет Контрагента. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания акта приемки оказания услуг на основании выставленного счета.;

- Требования к применяемым стандартам и прочим правилам –

ГОСТ 54149-2010, СТО 17330282.27.140.001-2006, ГОСТ 12405-81;

- Требования к организационно-техническим аспектам оказания услуг – Отсутствуют;

- Требования к обеспечению конфиденциальности – Согласно внутренним нормативным документам Заказчика;

- Иные требования – Отсутствуют.

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика – Контрагент обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующих в РТ.

- Контрагент несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины.

- В случае появления обстоятельств, угрожающих безопасности при проведении работ, а также возникновению пожарной опасности незамедлительно сообщать о них Заказчику.

- В случае привлечения Контрагентом субподрядной организации, Контрагент в полном объёме несёт ответственность за действия субподрядчика, в том числе соблюдения персоналом субподрядной организации производственной дисциплины.

- Контрагент осуществляет в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ окончательную уборку рабочего места.

- Требования к оказанию услуг:

- Требования к видам оказываемых услуг:

2.1. Выполнить ревизию шкафа управления регулятора, колонки ГМК и полевого оборудования.

- Проверка состояния уплотнений дверей шкафа.

- Проверка на отсутствие механических повреждений аппаратуры.

- Проверка работоспособности вентиляторов, концевых выключателей и ламп освещения в шкафу управления регулятора.

- Удаление пыли и загрязнений внутри шкафа регулятора.

- Проверка заземления корпусных элементов шкафа регулятора.

- Проверка надежности крепления оборудования в шкафу.

- Проверка надежности соединений проводов в шкафах.

- Проверка работоспособности тумблеров, выключателей, переключателей, кнопок.

- Проверка работоспособности ламп и светодиодов.

- Проверка предохранителей.

- Проверка величины выходного напряжения источников питания.

- Проверка переключения питания с основного источника на резервный и обратно.

- Удаление пыли и загрязнений с контроллерного оборудования.

- Проверка соответствия расположения модулей и положения DIP-переключателей контроллерного оборудования согласно инструкции по эксплуатации.

- Замена батарей питания контроллеров.

- Проверка надежности соединений контроллерного оборудования.

- Проверка целостности программного обеспечения и уставок контроллеров.

- Проверка входных и выходных дискретных сигналов.

- Проверка и настройка синхронизации времени.

- Удаление пыли и загрязнений с задних панелей терминала.

- Проверка положения DIP-переключателей терминала.

- Замена батарей питания терминала.

- Проверка надежности соединений терминального оборудования.

- Проверка целостности программного обеспечения терминала.

- Проверка безошибочного включения терминала.

- Датчика положения главного золотника.

- Датчика положения направляющего аппарата.

- Датчиков частоты вращения турбины.

- Датчика измерения частоты сети.

- Датчика измерения частоты генератора.

- Реле давления ГМК.

- Выполнить измерение сопротивления изоляции кабельных линий связи.

2.2. Выполнить руководство ревизией и дефектацией золотниковых пар согласно п. 4.2 Руководства по эксплуатации 2286872 РЭ и вспомогательного сервомотора главного золотника.

- Выполнить разборку главного и аварийного золотников.

- Выполнить осмотр трущихся поверхностей.

- Выполнить осмотр кромок золотников и окон букс.

- Провести измерение диаметров золотниковых пар, буксы и поршня вспомогательного сервомотора главного золотника.

- Составить дефектную ведомость по результатам ревизии.

2.3. Выполнить наладочные работы регулятора частоты вращения (РЧВ) на осушенном напорном водоводе

- Выполнить проверку уставки срабатывания реле давления ГМК (кгс/см2). При необходимости откорректировать.

- Выполнить проверку уставки срабатывания реле давления в контуре управления ЗАЗ (кгс/см2). При необходимости откорректировать.

- Выполнить проверку уставки срабатывания реле давления в контуре управления ЗПЗ (кгс/см2). При необходимости откорректировать.

- Выполнить настройку времени открытия / закрытия НА (сек) от ГЗ в соответствии с заводской инструкцией по эксплуатации гидротурбины и протоколом ПНР. При необходимости откорректировать.

- Выполнить проверку времени закрытия НА от золотника аварийного закрытия (ЗАЗ, сек) в соответствии с заводской инструкцией по эксплуатации гидротурбины и протоколом ПНР. При необходимости откорректировать.

- Выполнить проверку времени закрытия НА от золотника программного закрытия (ЗПЗ, сек) в соответствии с заводской инструкцией по эксплуатации гидротурбины и протоколом ПНР. При необходимости откорректировать.

- Выполнить проверку срабатывания системы аварийного закрытия от действия устройства противоразгонной защиты.

- Выполнить настройку обратной связи и калибровку датчиков положения главного золотника и положения сервомотора направляющего аппарата.

- Выполнить настройку электрогидравлического преобразователя.

- Выполнить настройку параметров системы автоматического регулирования, главного золотника и направляющего аппарата.

- Выполнить настройку параметров PID – регулирования.

- Выполнить проверку уставок ограничения открытия НА и пускового открытия НА.

- Выполнить проверку и опробование гидромеханических и электрических защит, действующих на останов.

2.4. Выполнить наладочные работы РЧВ при работе турбины на холостом ходу (Х/Х)

- Выполнить проверку алгоритм пуск/останов ГА на Х/Х на «автоматическом управлении».

- Выполнить корректировку уставки ограничителя открытия НА, пускового открытия НА и уставку Х/Х.

- Выполнить проверку/настройку ПИД регулирования при работе гидротурбины на холостом ходу.

- Снятие статической характеристики, f (Гц)=F (S CHA) в диапазоне 45-55 Гц.

- Выполнить проверку устойчивости и качества регулирования частоты вращения ГА в статическом режиме.

- Снятие зависимости f (Гц)=F (Т сек) в динамическом режиме.

- Выполнить проверку/измерение сигналов пороговых значений скорости вращения гидроагрегата (1, 25, 95, 115, 140, 160 % ном.).

- Выполнить хронометраж работы маслонасосов МНУ. Выполнить проверку циклов работы маслонасосов (М/Н – А, Б) маслонапорной установки (МНУ).

- Выполнить разгон агрегата для проверки уставки срабатывания устройства противоразгонной защиты.

2.5. Выполнить наладочные работы РЧВ при работе ГА в сети под нагрузкой.

- Выполнить проверку алгоритма «пуск–синхронизация–включение в сеть–набор нагрузки» и проверку алгоритма «разгрузка – отключение от сети-автоматический останов» на генераторном и блочном выключателе.  Определение времени процесса «пуск–синхронизация–включение в сеть».

- Снятие статической характеристики «Открытие-мощность».

- Определение мертвой зоны регулятора по частоте.

- Выполнить проверку/настройку ПИД регулирования при работе в сети под нагрузкой.

- Выполнить хронометраж работы маслонасосов МНУ. Выполнить проверку циклов работы маслонасосов (М/Н – А, Б) маслонапорной установки (МНУ).

2.6. Для обеспечения гарантий регулирования выполнить сбросы нагрузки для проверки переходных процессов согласно п. 14.15 Руководства по эксплуатации 2282622 РЭ.

- Требования к объемам оказываемых услуг, в виде, достаточном для однозначного составления смет (калькуляций) – Отсутствуют.

- Требования к последовательности оказания услуг, их этапам – Отсутствуют.

- Требования по оформлению отчетности – Акт выполненных работ.

- Требования к качеству услуг – Гарантия качества оказанных услуг не менее 12 месяцев с даты подписания акта приемки выполненных услуг.

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам оказанных услуг – Предоставить отчет в бумажном и электронном виде в течении 30 дней после окончания работ.

- Возможность привлечения соисполнителей и % ограничение оказываемых ими услуг – Не требуется.

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации (при необходимости) – Не требуется.

- иные требования (возможность предоставления альтернативных вариантов и др.) – Отсутствуют.

- Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Опыт оказания аналогичных услуг – Не менее двух исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора.

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – необходимо наличие лицензии для осуществления деятельности по монтажу, наладке и ремонту энергетических объектов и оборудования в соответствие с Законом РТ «О разрешительной системе» и Положением об особенностях лицензирования отдельных видов деятельности в РТ. Лицензирующий орган: Министерство энергетики и водных ресурсов РТ.

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов – Наличие соответствующих собственных материально-технических ресурсов (машин, механизмов, оборудования, спецтехники и т.д.). Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения услуг, являющихся предметом закупки.

- Иные требования – Предоставить программу производства работ по сервисному обслуживанию ЭГР, ГМК и ЗАЗ двух ГА вместе с коммерческим предложением.

- Ведомость объема работ/услуг – Отсутствует.

- 5. График выполнения работ

Начало оказания услуг: 	сентябрь 2024 г.

Окончание оказания услуг: октябрь 2024 г.

- Проект Договора – Прилагается.

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник СДТСУИТС – Талызин Вячеслав Юрьевич, тел: 900-09-63-25, E-mail: v.talyzin@sangtuda.com.

| Начальник СДТСУИТС | _______________ | Талызин В.Ю. |
| --- | --- | --- |