«Утверждаю»

Заместитель генерального директора - главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.С. Кочнев

« _____ » ___________ 2020 г.

Техническое задание на проведение закупки работ

Основание для проведения: ГКПЗ, Реализация ремонтная программа ОАО «Сангтудинская ГЭС-1 ЦЗК/ЦЗО Годовой план ремонтных работ на 2020г Сангтудинской ГЭС-1 на 2020 год (приложение №1 к приказу №86-п от 30.07.2019 г.), Лот №20.000292 «Текущий ремонт Гидротурбины №4 (в IV квартале 2020г)».

# Наименование закупки: выполнение работ по текущему ремонту Гидротурбины №4.

# Начальная (предельная) стоимость выполнения работ – пятьсот девяноста шесть тысяч пятьсот тридцать семь сомони, 81 дирам (596 537, 81).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Техническое задание по текущему ремонту Гидротурбины №4

- Общие требования

- Наименование объекта – Сангтудинская ГЭС-1.

- Требования к месту выполнения работ – Объект находиться в Здании ГЭС. Необходимо выполнить текущий ремонт гидротурбины №4.

- Требования к срокам выполнения работ (график, календарный план) – Начало работ - 30.11.2020 г., Окончание работ - 11.12.2020г.

- Требования к условиям расчетов (оплаты) - 20% аванса от общей суммы договора, оставшийся расчет в течение 30 рабочих дней после подписания акта приемки работ.

- Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам - Качественное выполнение работ в соответствии РД 34.31.602, СО 153-34.31.602. Инструкция по ремонту гидротурбин и механической части гидрогенераторов».

- Требования к организации работ (ремонтных, строительных и др.) – Подрядчик обеспечивает своими силами получение, разгрузку, и доставку исправных инструментов, материалов, приборов, принадлежностей, аппаратуры непосредственно необходимых для выполнения работ.

- Подрядчик согласовывает с Заказчиком вопросы, связанные с организацией производства работ.

- Подрядчик ведет журнал производства работ и обеспечивает своевременное устранения недостатков и дефектов, выявленных в процессе выполнения работ.

- Требования к обеспечению охраны труда при проведении работ – Подрядчик обеспечивает безопасность труда своего персонала в пределах принятого объема работ, согласно требованиям правил по охране труда.

- Подрядчик обязан обеспечить на весь период работ сохранность всех строений, коммуникаций и других объектов, принадлежащих Заказчику.

- Иные требования (сметы либо калькуляции – составляются по ТЕР, ФЭР, ГЭСН «Базовые цены на работы по ремонту гидравлических турбин и гидрогенераторов, часть 4, 2008г» и др.).

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика –

- Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующих в РТ.

- Подрядчик несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины.

- В случае появления обстоятельств, угрожающих безопасности при проведении работ, а также возникновению пожарной опасности незамедлительно сообщать о них заказчику.

- В случае привлечения подрядчиком субподрядной организации, подрядчик в полном объёме несёт ответственность за действия субподрядчика, в том числе соблюдения персоналом субподрядной организации производственной дисциплины.

- Подрядчик осуществляет в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ окончательную уборку строительной площадки от отходов строительства.

  - Требования к выполнению работ

- Требования к видам выполняемых работ:

- Установка ремонтного затвора на порог водовода гидротурбины №4 водоприемника ГЭС.

- Установка ремонтных затворов на порог в нижнем бьефе.

Ремонт направляющего аппарата (НА).

- Замена пальцев лопаток №№ 11; 12; 13;   направляющего аппарата.

- Разгонка зазоров по лопаткам направляющего аппарата.

- Разборка, сборка торцевого уплотнения вала Трубины. Чистка узлов. Замена пружин.

- Замена резиновых уплотнений. Установка зазоров уплотнения вала.

Верхняя крестовина, перекрытия шахты турбины.

Чистка, промывка стальных конструкций лап верхней крестовины, перекрытия лап крестовины, балок, перемычек вручную.

- Снятие, ремонт, установка опорного болта распорного домкрата, восстановление резьбового соединения.

- Осмотр верхней крестовины по узлам и деталям. Визуальный контроль крепления лап крестовины к центральной части и фланцу статора, фундаментной плите на статоре генератора, сварных соединений по верхней крестовине.

- Ремонт и восстановление сварных соединений элементов жесткости по верхней крестовине.

Ремонт нижнего направляющего подшипника (Т П).

- Разборка, очистка и сборка деталей ванны подшипника.

- Разборка и сборка сальникового (кожаного) уплотнения.

- Снятие, очистка, установка сегментов с рабочей поверхностью из баббита.

- Установка зазоров при помощи опорных болтов, сборка и крепление по "маякам"

- Шабрение баббитовой поверхности сегментов подшипника.

- Снятие деталей подшипника, устранение дефектов на сегментах, опорных болтах, вкладышах, крепежных элементах с проверкой и восстановлением изоляции сопрягаемых поверхностей деталей подшипника.

- Снятие, опускание, выгородки, замена уплотнения, устранение дефектов, очистка, подъем и установка.

- Снятие, очистка, замена резинового уплотнения выгородки маслованны турбинного подшипника.

- Снятие, очистка установка сегментов с рабочей поверхностью из баббита.

- Снятие, установка ограждение вала, крышки турбины, разборка, сборка, устранение дефектов торцевого уплотнения на крышке.

- Разборка, сборка стояночного уплотнения по валу.

Ремонт подпятник (ПП).

- Разборка ограждения по ванне подпятника, восстановление уплотнения, сборка.

- Разборка, сборка, устранение дефектов уплотнений и крышки масляной ванны подпятника.

- Снятие, ремонт и установка комплекта маслоуспокоительных щитов в ванне подпятника.

- Снятие, разборка, очистка маслоохладителей подпятника, крышек, трубок охладителей от наносов, грязи, отложений дрейсены, сборка, установка маслоохладителей в ванну подпятника.

Верхний направляющий подшипник (ГП).

- Демонтаж корпуса уплотнения генераторного подшипника. Демонтаж и осмотр сегментов подшипника. Монтаж сегментов подшипника. Чистка и монтаж корпуса уплотнения генераторного подшипника. Установка зазоров, снятие формуляров.

- Разборка и сборка, устранение дефектов выгородки, нижней масляной ванны, уплотнения с заменой крепежных элементов направляющего подшипника.

- Снятие выгородки, замена уплотнения, дефектация крепежных элементов, устранение дефектов, очистка от наносов, подъем и закрепления выгородки.

- Разборка, ремонт сегментов, опорных болтов, вкладышей, крепежных элементов с проверкой и восстановлением изоляции вкладышей, сборка направляющего подшипника.

- Снятие, разборка, очистка маслоохладителей подшипника, крышек, трубных досок, трубок охладителей от наносов, грязи, отложений дрейсены, сборка, проведение установка в маслованну.

Ремонт вспомогательное оборудование.

- Разборка, сборка, устранение дефектов лекажного аппарата.

- Ремонт и очистка фильтров тонкой и грубой очистки системы техводоснабжения гидроагрегата.

Крышка турбины

- Проверка с помощью щупа фланцевых соединений по крышке турбины, обтекателю крышки турбины; контроль кантовки крепежных элементов; визуальный контроль сварных соединений.

- Очистка, промывка крышки турбины, карманов, ребер жесткости.

- Снятие и ремонт дренажного трубопровода вспомогательного оборудования, установленного на крышке турбины, фильтров, обратных клапанов.

Система регулирования

- Чистка и подтяжка тормозов-домкратов.

- Чистка и подтяжка сборка трубопроводов системы торможения.

- Слив, чистка и внутренний осмотр гидроаккумуляторов и сливной бак МНУ.

Запорная арматура.

- Ремонт задвижек д=50мм, д=80мм, д=125мм, д=200мм, д=250мм,   давление до 6,4МПа, с подвижными тарелками.

Компенсатор

- Ревизия и подтяжка уплотнений кольца компенсатора

- Требования к объемам выполняемых работ, в виде, достаточном для однозначного составления смет и с указанием необходимых материалов – В соответствии с ведомостью выполняемых работ (прилагается).

- Требования к последовательности выполнения работ; этапам работ – В соответствии с графиком выполнения работ (Пункт 5).

- Требования к применяемым строительным материалам с указанием, чьи материалы и оборудование используется - Материалы подрядчика.

- Требования по гарантийному сроку на результат работ - 12 месяца с даты подписания акта приемки выполненных работ.

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам выполненных работ - Своевременное предоставление Заказчику отчетной документации за отчетный период. По завершению всех работ, Подрядчик обязан предоставить Заказчику всю отчетную документацию по выполненным работам.

- Возможность привлечения субподрядчиков и % ограничение выполнения ими работ – Не требуется.

- Необходимость согласования порядка ведения работ в надзорных органах или технической документации (итоговой) - Не требуется.

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации - Не требуется.

- Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Требования к опыту выполнения аналогичных работ – Не менее трех исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора.

- Наличие производственной базы в городе, наличие систем контроля качества работ, выполнения работ с материалами подрядчика, возможность предоставления альтернативных вариантов материально-технических ресурсов; перечень лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством – Наличие соответствующей лицензии Министерства энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан.

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов - Наличие соответствующих собственных материально-технических ресурсов (машин, механизмов, оборудования, спецтехники и т.д.), либо предоставить данные о наличии соответствующих материально-технических ресурсов у субподрядных организаций.

Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения работ, являющихся предметом закупки.

- Иные требования - Отсутствуют.

- Ведомость объемов работ - Прилагается.

- График выполнения работ

Начало выполнения работ: 30.11.2020г.

Окончание выполнения работ: 11.12.2020г

| № п/п | Наименование этапа | График выполнения, в неделях с момента подписания Договора |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 неделя | 1 неделя |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Установка ремонтного затвора на порог водовода гидротурбины №4 водоприемника ГЭС. |  |  |
|  | Установка ремонтных затворов на порог в нижнем бьефе. |  |  |
|  | Ремонт направляющего аппарата и уплотнения вала (НА УВ). |  |  |
|  | Замена пальцев лопаток № 11; 12; 13; направляющего аппарата. |  |  |
|  | Разгонка зазоров по лопаткам направляющего аппарата. |  |  |
|  | Разборка, сборка торцевого уплотнения вала Трубины. Чистка узлов. Замена пружин. |  |  |
|  | Ремонт и устранение дефектов пришабриваем и шлифовкой верхней цапфы лопатки. |  |  |
|  | Вывешивание лопаток направляющих аппарат и установка торцевых зазоров. |  |  |
|  | Разъединение и соединение вилок-стяжей с накладками и регулировочным кольцом с устранением дефектов и заменой втулок и соединением пальцев. |  |  |
|  | Снятие, устранение дефектов и установка опорных тарелок, накладок и рычагов с применением гидравлических домкратов. |  |  |
|  | Верхняя крестовина, перекрытия шахты турбины |  |  |
|  | Ремонт и подтяжка верхний крестовина. |  |  |
|  | Ремонт нижнего направляющего подшипника (ТП). |  |  |
|  | Разборка, очистка и сборка деталей ванны подшипника. |  |  |
|  | Разборка и сборка сальникового (кожаного) уплотнения. |  |  |
|  | Снятие, очистка, установка сегментов с рабочей поверхностью из баббита. |  |  |
|  | Установка зазоров при помощи опорных болтов, сборка и крепление по "маякам" |  |  |
|  | Шабрение баббитовой поверхности сегментов подшипника. |  |  |
|  | Снятие деталей подшипника, устранение дефектов на сегментах, опорных болтах, вкладышах, крепежных элементах с проверкой и восстановлением изоляции сопрягаемых поверхностей деталей подшипника. |  |  |
|  | Снятие, опускание, выгородки, замена уплотнения, устранение дефектов, очистка, подъем и установка. |  |  |
|  | Снятие, очистка, замена резинового уплотнения выгородки маслованны турбинного подшипника. |  |  |
|  | Снятие, очистка установка сегментов с рабочей поверхностью из баббита. |  |  |
|  | Снятие, установка ограждение вала, крышки турбины, разборка, сборка, устранение дефектов торцевого уплотнения на крышке. |  |  |
|  | Разборка, сборка стояночного уплотнения по валу. |  |  |
|  | Ремонт подпятник (ПП). |  |  |
|  | Разборка ограждения по ванне подпятника, восстановление уплотнения, сборка. |  |  |
|  | Разборка, сборка, устранение дефектов уплотнений и крышки масляной ванны подпятника. |  |  |
|  | Снятие, ремонт и установка комплекта маслоуспокоительных щитов в ванне подпятника. |  |  |
|  | Снятие, разборка, очистка маслоохладителей подпятника, крышек, трубок охладителей от наносов, грязи, отложений дрейсены, сборка, установка маслоохладителей в ванну подпятника. |  |  |
|  | Верхний направляющий подшипник (ГП). |  |  |
|  | Снятие выгородки, замена уплотнения, дефектация крепежных элементов, устранение дефектов, очистка от наносов, подъем и закрепления выгородки. |  |  |
|  | Разборка, ремонт сегментов, опорных болтов, вкладышей, крепежных элементов с проверкой и восстановлением изоляции вкладышей, сборка направляющего подшипника. |  |  |
|  | Снятие, разборка, очистка маслоохладителей подшипника, крышек, трубных досок, трубок охладителей от наносов, грязи, отложений дрейсены, сборка установка в маслованну. |  |  |
|  | Демонтаж корпуса уплотнения генераторного подшипника. Демонтаж и осмотр сегментов подшипника. Монтаж сегментов подшипника. Чистка и монтаж корпуса уплотнения генераторного подшипника. Установка зазоров, снятие формуляров |  |  |
|  | Разборка и сборка, устранение дефектов выгородки, нижней масляной ванны, уплотнения с заменой крепежных элементов направляющего подшипника. |  |  |
|  | Ремонт вспомогательное оборудование. |  |  |
|  | Очистка карманы воздухоохладителей главного генератора. |  |  |
|  | Разборка, сборка, устранение дефектов лекажного аппарата. |  |  |
|  | Ремонт и очистка фильтров тонкой и грубой очистки системы техводоснабжения гидроагрегата |  |  |
|  | Крышка турбины |  |  |
|  | Проверка с помощью щупа фланцевых соединений по крышке турбины, обтекателю крышки турбины; контроль кантовки крепежных элементов; визуальный контроль сварных соединений. |  |  |
|  | Очистка, промывка крышки турбины, карманов, ребер жесткости. |  |  |
|  | Снятие и ремонт дренажного трубопровода вспомогательного оборудования. |  |  |
|  | Система регулирования |  |  |
|  | Чистка и подтяжка тормозов-домкратов. |  |  |
|  | Чистка и подтяжка сборка трубопроводов системы торможения. |  |  |
|  | Слив, чистка и внутренний осмотр гидроаккумуляторов и сливной бак МНУ. |  |  |
|  | Запорная арматура. |  |  |
|  | Ремонт задвижек д=50мм, д=80мм, д=125мм, д=250мм, давление до 6,4МПа, с подвижными тарелками, 3группа. сложности. |  |  |
|  | Компенсатор |  |  |
|  | Ревизия и подтяжка уплотнений кольца компенсатора. |  |  |
|  | Поднятие ремонтных затворов с порога в нижнем бьефе |  |  |
|  | Поднятие ремонтного затвора с порога водовода ГА №4 ВП ГЭС |  |  |

- Проект Договора – Прилагается.

В случае содержания противоречий в проекте договора по отношению к тексту и положениям технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник машинного цеха – Наимов Хикмат Раджабович тел: 900-09-51-01, E-mail: h.naimov@sangtuda.com.

| Начальник МЦ | __________________ | Наимов Х.Р. |
| --- | --- | --- |

«Утверждаю»

Зам. генерального директора

главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.С. Кочнев

Ведомость объемов работ

на текущий ремонт гидротурбины №4 (в IV квартале 2020г)

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка ремонтного затвора на порог водовода ГА №3 ВП ГЭС | т | 39,0 |  |
| 2 | Установка ремонтных затворов на порог в нижнем бьефе | т | 60,4 |  |
| 3 | Замена пальцев лопаток №№ 11; 12; 13 НА | палец | 3 |  |
| 4 | Разгонка зазоров по лопаткам НА | напрапляющий аппарат | 1,0 |  |
| 5 | Разборка, сборка торцевого уплотнения вала турбины. Чистка узлов. Замена пружин. Замена резиновых уплотнений. Установка зазоров уплотнения вала | шт | 1 |  |
| 6 | Разборка, очистка и сборка деталей ванны подшипника | подшип-ник | 1,0 |  |
| 7 | Разборка и сборка сальникового (кожанного) уплотнения | подшип-ник | 1 |  |
| 8 | Снятие, очистка, установка сегментов с рабочей поверхностью из баббита | сегмент | 12 |  |
| 9 | Установка зазоров при помощи опорных болтов, сборка и крепление по "маякам" | подшип-ник | 1,0 |  |
| 10 | Шабрение бабитовой поверхности сегментов подшипника 20,86*12=250,32дм2 | дм2 | 250,32 |  |
| 11 | Снятие деталей подшипника, устранение дефектов на сегментах, опорных болтах, вкладышах, крепежных элементах с проверкой и восстановлением изоляции сопрягаемых поверхностей деталей подшипника | подшипник | 1,0 |  |
| 13 | Снятие, опускание, выгородки, замена уплотнения,устранение дефектов, очистка, подъем и установка | подшипник | 1,0 |  |
| 14 | Снятие, очистка, замена резинового уплотнения выгородки маслованны турбинного подшипника | м | 12 |  |
| 15 | Снятие, очистка установка сегментов с рабочей поверхностью из баббита | сегмент | 12,0 |  |
| 16 | Снятие, установка ограждение вала, крышки турбины, разборка, сборка, устранение дефектов торцевого уплотнения на крышке | подшипник | 1,0 |  |
| 17 | Разборка, сборка стояночного уплотнения по валу | подшипник | 1,0 |  |
| 18 | Демонтаж корпуса уплотнения ген. подшипника. Демонтаж и осмотр сегментов подшипника. Монтаж сегментов подшипника. Чистка и монтаж корпуса уплотнения ген. подшипника. Установка зазоров, снятие формуляров | подшипник | 1,0 |  |
| 19 | Разборка и сборка, устранение дефектов выгородки, нижней масляной ванны, уплотнения с заменой крепежных элементов направляющего подшипника. | подшипник | 1,0 |  |
| 20 | Снятие выгородки, замена уплотнения, дефектация крепежных элементов, устранение дефектов, очистка от наносов, подъем и закрепления выгородки | подшипник | 1,0 |  |
| 21 | Разборка, ремонт сегментов, опорных болтов, вкладышей, крепежных элементов с проверкой и восстановлением изоляции вкладышей, сборка направляющего подшипника | подшипник | 1,0 |  |
| 22 | Снятие, разборка, очистка маслоохладителей подшипника, крышек, трубных досок, трубок охладителей от наносов, грязи, отложений дрейсены, окраска, сборка, проведение гидроиспытаний, установка в маслованну | маслоохладитель | 4,0 |  |
| 23 | Ремонт и очистка фильтров тонкой и грубой очистки системы техводоснабжения гидроагрегата | гидроагрегат | 1,00 |  |
| 24 | Ревизия и подтяжка уплотнений кольца компенсатора | компл. | 1 |  |
| 25 | Проверка с помощью щупа фланцевых соединений по крышке турбины, обтекателю крышки турбины; контроль контовки крепежных элементов; визуальный контроль сварных соединений | крышка | 1,0 |  |
| 26 | Очистка, промывка крышки турбины, карманов, ребер жесткости | турбина | 1,0 |  |
| 27 | Снятие и ремонт дренажного трубопровода вспомогат. оборудования, установленного на крышке турбины, фильтров, обратных клапанов | тонна | 1,5 |  |
| 28 | Чистка, промывка стальных конструкций лап верхней крестовины, перекрытия лап крестовины, балок, перемычек вручную | агрегат | 1,0 |  |
| 29 | Снятие, ремонт, установка опорного болта распорного домкрата, восстановление резьбового соединения | домкрат | 12,0 |  |
| 30 | Осмотр верхней крестовины по узлам и деталям. Визуальный контроль крепления лап крестовины к центральной части и фланцу статора, фундаментной плите на статоре генератора, сварных соединений по верхней крестовине. | крестовина | 1,0 |  |
| 31 | Ремонт и восстановление сварных соединений элементов жесткости по верхней крестовине (по центральной части и лап крестовины) | крестовина | 1,0 |  |
| 32 | Разборка ограждения по ванне подпятника, восстановление уплотнения, сборка | подпятник | 1,0 |  |
| 33 | Разборка, сборка, устранение дефектов уплотнений и крышки масляной ванны подпятника | подпятник | 1,0 |  |
| 34 | Снятие, ремонт и установка комплекта маслоуспокоительных щитов в ванне подпятника | подпятник | 1,0 |  |
| 35 | Снятие, разборка, очистка маслоохладителей подпятника, крышек, трубок охладителей от наносов, грязи, отложений дрейсены, окраска, сборка, проведение гидроиспытаний, установка маслоохладителей в ванну подпятника | маслоохладитель | 8,0 |  |
| 36 | Разборка, сборка, устранение дефектов лекажного аппарата | агрегат | 1,0 |  |
| 37 | Чистка и подтяжка тормозов-домкратов | тормоз-домкрат | 24,0 |  |
| 38 | Чистка и подтяжка сборка трубопроводов системы торможения | кольцо | 1,0 |  |
| 39 | Слив, чистка и внутренний осмотр гидроаккумуляторов МНУ | шт | 2,0 |  |
| 40 | Предпусковая очистка турбины, осмотр и освидетельствование | турбина | 1,0 |  |
| 41 | Поднятие ремонтного затвора с порога водовода ГА №4 ВП ГЭС | т | 39,0 |  |
| 42 | Поднятие ремонтных затворов с порога в нижнем бьефе | т | 60,4 |  |

| Начальник МЦ |  | Наимов Х.Р. |
| --- | --- | --- |