Приложение № 2 к Техническому заданию

Ведомость объемов работ

на Техническое обслуживание действующей сети контрольно-измерительной аппаратуры (КИА)

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Комплексная инспекция общего состояния САСП КИА, выявление проблем и восстановления измерительных сайтов | сайт | 11 |  |
|  | Проверка состояния, чувствительности пьезометрических сенсоров Geokon с выявление и устранение проблем: - демонтаж и монтаж сенсоров; - внешний осмотр сенсоров; - разборка и сборка сенсоров; - чистка, анализ срабатывания; - проверка адреса сенсоров; - проверка и корректировка положение (отметки) датчиков с учётом внесение изменение в систему ИДС БИНГ-3 составление акта с корректированными отметками; - проверка и восстановление металлических защитных шлангов с хомутами. | шт | 56 |  |
|  | Тестирование и калибровка измерительных даталоггеров всех сайтов: - осмотр даталоггера и удалить с прибора следы коррозии, восстановить поврежденные покрытия; - проверка параметров и калибровка измерительных характеристик, точности, линейности согласно сертификатам; - проверить качества заземления и целостность заземляющего провода; - проверить соответствие подключения внешних цепей к клеммным колодкам; - проверка проводимости клеммных колодок; - восстановление соединений, проверка герметизации; - замена проводов с изношенной изоляции. | сайт | 11 |  |
|  | Проверка параметров и работоспособности мультиплексоров АМ16/32 на сайтах и мультиплексоров 8032 на плотине: - осмотр мультиплексора и удалить с прибора следы коррозии, восстановить поврежденные покрытия; - проверка параметров и калибровка по точности, линейности согласно с даталоггером; - проверить качества заземления и целостность заземляющего провода; - проверить соответствие подключения внешних цепей к клеммным колодкам; - подтяжка клеммных колодок; - восстановление соединений, проверка герметизации; - замена проводов с изношенной изоляции | шт | 20 |  |
|  | Тестирование и измерение чувствительности радиооборудования сайтов, модемов, антенн, ретранслятора. Проверка и восстановление качества и уровня помех радиотрасс внутри сети PakBus: - осмотреть приборы и удалить с прибора следы коррозии, восстановить поврежденные покрытия; - проверка качества спектра, измерение КСВ антенн, уровня сигналов, диаграмм направленности; - проверить качества заземления и целостность заземляющего провода; - проверить соответствие подключения внешних цепей к клеммным колодкам; - подтяжка клеммных колодок; - восстановление соединений, проверка герметизации; - замена проводов с изношенной изоляции. | сайт | 11 |  |
|  | Проверка состояния и анализ чувствительности щелемеров 4420 Geokon: - осмотреть щелемеры и удалить с прибора следы коррозии, восстановить поврежденные покрытия; - анализ истории показаний, внесение изменение в систему ИДС БИНГ-3 и выявление неработающих осей, путем сравнения с ручными измерениями; - проверить качества заземления и целостность заземляющего провода; - проверить соответствие подключения внешних цепей к клеммным колодкам и сравнение адресов с программы Логгернет; - проверка и исправление жесткости крепления осей к основаниям, механического дребезга; - восстановление соединений; - проверка герметизации; - замена проводов с изношенной изоляции; - чистка, анализ срабатывания; - восстановления, герметизация и покраска металлических крышки (15шт, раз 1х1х1м) щелемеров. | шт | 39 |  |
|  | Демонтаж и монтаж датчиков, с ремонтом участки установки щелемеров | шт | 9 |  |
|  | Проверка энергопитания, заземления, аккумуляторных батарей, времени бэкапа всех сайтов. | сайт | 11 |  |
|  | Проверка кабельных трасс, качества, волнового сопротивления рефлектометром на плотине, здания ГЭС, концевое сооружение, выносных модемов сайтов | сайт | 11 |  |
|  | Ремонт и восстановление радиомодемов RF412 (замена и программирование процессора TMS) | шт | 4 |  |
|  | Проверка и настройка программных профилей оборудования и программы LoggerNet | шт | 2 |  |
|  | Перенос шкафа с оборудованием на новое место расст. 150 м | шт | 2 |  |
|  | Пересмотр «Инструкция по эксплуатации оборудования мониторинга КИА СГЭС-1» после проведения ТО | шт | 1 |  |
|  | Установить герметичные внутренние замки на сайтах и шкафах | шт | 11 |  |
|  | Проверка качество сигналов и при необходимости замена (5шт) антенны сайтов | шт | 11 |  |
|  | Техническое обслуживание отпускных и закладных пьезометров: - продувка, проверка и оценка чувствительности и работоспособности пьезометров; - восстановления и покраска наружный часть пьезометров с обновление проектных номеров (маркировка); - проверка нулевой отметки пьезометров с составлением акта; | шт | 106 | Отпускные – 100шт Закладные – 6шт |
|  | Техническое обслуживание ручных трехмарочных щелемеров: - восстановления, покраска и герметизация крышки с обновлением проектных номеров (маркировка). | шт | 15 |  |

Начальник ГТЦ        ________________    Абдурахимов Г.К.