Приложение №1 к Техническому заданию

«Утверждаю»

Заместитель Генерального

директора - главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

« _____ » ___________ 2023 г.

Ведомость объемов работ

на текущий ремонт блочных трансформаторов 1Т, 2Т, 3Т и 4Т в 2024г

| № п/п | Наименование работ | ед. изм. | кол-во | трудозатраты чел/час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу | всего |
| 1. | Текущий ремонт трансформатора без смены обмоток. (очистка, промывка составные части от грязи и масло, проверка открытием воздухоспускных пробок крышки бака на отсутствие воздуха). Осмотр и ремонт активной части (без разборки). | шт | 1,0 | 908,4 | 908,4 |
|  | Осмотр, проверка распылителей труб и ремонт и опробование системы пожаротушения трансформатора. | шт | 1,0 | 60,3 | 60,3 |
|  | Осмотр, проверка (манометров давления, воздухоспускных пробок, технических параметров) и ремонт маслонасосов. | шт | 4,0 | 11,9 | 47,6 |
|  | Осмотр, креплений, проверка вибраций постороннего шума, смазка подшипников, проверка технических характеристик и ремонт вентиляторов | шт | 12,0 | 7,2 | 86,4 |
|  | Осмотр, выявление закупорок вентиляционных каналов, проверка и контровка уплотнений, проверка креплений, промывка чистой водой вентиляционных каналов и ремонт охладителей | шт | 4,0 | 63,9 | 255,6 |
|  | Осмотр, проверка и контровка уплотнений, перекрутка и проверка работы механизмов привода и ремонт переключающего устройство | шт | 1,0 | 28,9 | 28,9 |
|  | Осмотр, проверка задвижек трубопроводов, проверка работы стрелочного маслоуказателя, уровни масло при необходимости доливка масло, покраска поврежденных лакокрасочных поверхностей расширителя | шт | 1,0 | 183,6 | 183,6 |
|  | Отбор проба, измерение тангенса угла диэлектрических потерь масло | 1проба масла | 6,0 | 3,4 | 20,4 |
|  | Определение температуры вспышки масла | 1проба масла | 6,0 | 0,99 | 5,94 |
|  | Отсоединение и соединение кожуха экранированного токопровода к трансформатору | одна фаза | 3,0 | 111,9 | 335,7 |
|  | Осмотр, очистка от масляных пятен и грязи проверка изоляции и восстановление изоляции опорных изоляторов между корпусом блочного трансформатора и кожухом экранированного токопровода | одна фаза | 3,0 | 66,2 | 198,6 |
|  | Осмотр, проверка и контровка уплотнений, проверка кратковременным открытием воздухоспускных пробок, очистка и промывка от масляных пятен и ремонт вводов 15/75, 110кВ | шт | 4,0 | 66,0 | 264,0 |
|  | Осмотр, проверка и контровка уплотнений, проверка кратковременным открытием воздухоспускных пробок, очистка и промывка от масляных пятен и ремонт вводов 220кВ. | шт | 3,0 | 88,0 | 264,0 |
|  | Осмотр, проверка упорных подкладок и болтов, проверка площади соприкосновения над рельсами, смазка тележки и катков трансформатора | Тр-ор | 1,0 | 72,8 | 72,8 |
|  | Измерение, сопротивления обмоток постоянному току | трансформатор | 1,0 | 9,3 | 9,3 |
|  | Измерение сопротивления изоляции обмоток по отношение к корпусу | трансформатор | 1,0 | 2,5 | 2,5 |
|  | Расшиновка и ошиновка шин вводов 15,75кВ, нулевого ввода и вводов 220кВ трансформатора | цикл | 9,0 | 24,2 | 217,8 |
|  | Осмотр состояния при необходимости замена адсорберов, проверка уплотнений и сальников воздухоосушителя (термосифонного фильтра) трансформатора | ТС фильтр | 1,0 | 15,8 | 15,8 |
|  | Осмотр, очистка, проверка контактных соединений и ремонт проходных изоляторов 15,75кВ токопроводов трансформатора | изолятор | 3,0 | 19,8 | 59,4 |
|  | Осмотр, проверка и контровка болтовых соединении уплотнений крышки, система трубопровода, вводов 15.75/220кВ трансформатора | трансформатор | 1,00 | 280,0 | 280,0 |
|  | Сушка подсушка, дегазация масло трансформатора. | тн | 39,0 | 5,80 | 226,2 |
|  | Ремонт лакокрасочного покрытия трансформатора | 10м2 | 4,5 | 11,6 | 52,2 |

| Начальник ЭЦ |  | Шералиев Ш.Ш. |
| --- | --- | --- |
| Начальник ПТО |  | Каландаров С.В. |