Приложение №1

«Утверждаю»

Заместитель генерального

директора - главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

«_20 » _декабря__ 2022 г.

Ведомость объемов работ

на текущий ремонт электрической части Гидрогенераторов № 1÷4

| № п/п | Наименование работ |  | Ед. изм. | Трудоём-кость, чел/час | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Статор главного генератора |  |  |  |  |  |
| 1 | Осмотр статора главного генератора по узлам и деталям | проворот |  | 346,0 | 1,0 |
| 2 | Осмотр вентиляционных каналов. Очистка каналов от обнаруженных закупорок. Проверка вентиляционных распорок. Осмотр лобовых частей обмотки статора и кольцевых шин-проверка состояния изолированных поверхностей на отсутствии повреждений эмали, отслоений, выкрашивание. | статор |  | 413,0 | 1,0 |
| 3 | Осмотр шнуровых бандажей на отсутствие ослабленных и разорванных бандажей. | бандаж |  | 0,92 | 335,0 |
| 4 | Осмотр верхних воздухоразделяющих щитов генератора. Снятие и установка крышек смотровых люков с креплением замковыми шайбами. | генератор |  | 109,8 | 1,0 |
| 5 | Осмотр нижних воздухоразделяющих щитов генератора. Снятие и установка крышек смотровых люков с креплением замковыми шайбами. | генератор |  | 78,6 | 1,0 |
| 6 | Осмотр, дефектация, ремонт (замена) дефектной части системы термоконтроля по спинке статора в камере холодного воздуха | статор |  | 130,0 | 1,0 |
| 7 | Проведение испытаний на главном генераторе до и после ремонта, с участием персонала Подрядчика. Проведение испытаний ротора и статора главного генератора включая токопровод и контактные кольца. | генератор |  | 19,0 | 1,0 |
| 2.Ротор главного генератора. |  |  |  |  |  |
| 8 | Осмотр ротора главного генератора по узлам и деталям: выход клиньев обода, клиньев полюсов, приседание обода, наличие контактной коррозии и визуальный контроль крепления токопровода по остову ротора и вал-надставке, сварных соединений по остову ротора, визуальный контроль крепления и контровки межполюсных соединений, перемычек, демпферных соединений, лопаток вентиляторов, боковых упоров обода ротора, проверка подклиновки крайних пакетов ободов ротора, крепления и контровки стыковых плит к втулке обода ротора, верхних и нижних шпонок обода ротора, дистанционных втулок, стяжных шпилек | ротор |  | 60,0 | 1,0 |
| 9 | Подбивка клиньев полюсов с двумя хвостовиками | полюс |  | 8,40 | 60,0 |
| 10 | Проверка состояния контактных соединений обмотки возбуждения и демпферной обмотки. Осмотр ослабления крепежных элементов, местных перегревов, трещин и изломов соединений демпферной обмотки. При необходимости разборка, ремонт и сборка межполюсных и демпферных соединений | ротор |  | 50,0 | 1,0 |
| 11 | Осмотр и очистка вентиляционных каналов обода ротора. | ротор |  | 96,0 | 1,0 |
| 12 | Очистка обмотки ротора главного генератора, зон активного железа обода ротора, вентилляционных каналов полюсов. | ротор |  | 115,0 | 1,0 |
| 13 | Проверка контактов и кабелей системы возбуждения | генератор |  | 210,0 | 1,0 |
| 14 | Осмотр, очистка контактных колец. Проверка изоляции стяжных шпилек и колец от вала. Промывка щеткодержателей и траверс. Замена изношенных щеток | генератор |  | 50 | 1,0 |
| 15 | Ремонт корпусной изоляции токопровода | 1 повреж-дение |  | 8,4 | 18,0 |
| 16 | Предпусковая очистка гидрогенератора, осмотр и освидетельствование | генератор |  | 96,0 | 1,0 |
| 17 | Участие ремонтного персонала в проведение нагрузочных испытаний после ремонта | генератор |  | 518,0 | 1,0 |
| 18 | Расшиновка и ошиновка главного нулевого ввода | цикл |  | 24,2 | 12,0 |
| - Токопровод и высоковольтная аппаратура главных и нулевых выводов |  |  |  |  |  |
| 19 | Вскрытие коробов, осмотр шин, мест сварки шин, крепления опорных изоляторов и шин, контакты ошиновки с выводами аппаратов. Очистка и продувка сжатым воздухом токопровода, очистка изоляторов, проверка соединения коробов между собой и их заземление, проверка установки уплотнительных резиновых прокладок между коробами. Осмотр трансформаторов тока на нулевых и главных выводах ГГ и ВГ. Осмотр проводки кабелей через кожух токопровода, при необходимости восстановить уплотнение прохода кабеля. Проверка затяжки болтовых соединений компенсаторов главных и нулевых выводов. Подтяжка при необходимости. | 100 пог.м |  | 176,8 | 4,5 |
| 20 | Осмотр трансформаторов тока на нулевых и главных выводах ГГ и ВГ. Осмотр проходов кабелей через кожух токопровода, при необходимости восстановить уплотнение прохода кабеля | шт |  | 17,2 | 12,0 |
| - Электродвигатели насосов МНУ, лекажного насоса, задвижек ТВС |  |  |  |  |  |
|  | Электродвигатели насосов МНУ |  |  |  |  |
| 21 | Разборка, очистка, дефектация насоса МНУ. Замена изношенных частей, Покрытие обмоток лаком (эмалью). Сборка, испытание. | шт |  | 34,5 | 2,0 |
| 22 | Проверка соединения заземлителей с заземляющими элементами | 100 соед. |  | 7,3 | 0,02 |
| 23 | Проверка состояния заземлителей | 10 заземлит. |  | 0,75 | 0,20 |
| 24 | Измерение сопротивления изоляции | 1 измерение |  | 0,94 | 2,00 |
|  | Электродвигатели лекажного насоса |  |  |  |  |
| 25 | Разборка, очистка, дефектация насоса. Замена изношенных частей, Покрытие обмоток лаком (эмалью). Сборка, испытание. | шт |  | 34,5 | 1,0 |
| 26 | Проверка соединения заземлителей с заземляющими элементами | 100 соед. |  | 7,3 | 0,02 |
| 27 | Проверка состояния заземлителей | 10 заземлит. |  | 0,75 | 0,20 |
| 28 | Измерение сопротивления изоляции | 1 измерение |  | 0,94 | 2,00 |
|  | Электродвигатели задвижек ТС 1 кВт. 2 шт |  |  |  |  |
| 29 | Разборка, очистка, дефектация насоса. Замена изношенных частей, Покрытие обмоток лаком (эмалью). Сборка, испытание. | шт |  | 34,5 | 2,0 |
| 30 | Проверка соединения заземлителей с заземляющими элементами | 100 соед. |  | 7,3 | 0,04 |
| 31 | Проверка состояния заземлителей | 10 заземлит. |  | 0,75 | 0,40 |
| 32 | Измерение сопротивления изоляции | 1 измерение |  | 0,94 | 4,00 |
|  | Электродвигатели насоса крышки турбины 2,2 кВт 2 шт |  |  |  |  |
| 33 | Разборка, очистка, дефектация насоса. Замена изношенных частей, Покрытие обмоток лаком (эмалью). Сборка, испытание. | шт |  | 34,5 | 2,0 |
| 34 | Проверка соединения заземлителей с заземляющими элементами | 100 соед. |  | 7,3 | 0,04 |
| 35 | Проверка состояния заземлителей | 10 заземлит. |  | 0,75 | 0,40 |
| 36 | Измерение сопротивления изоляции | 1 измерение |  | 0,94 | 4,00 |
| 5. Электроосвещение гидроагрегата |  |  |  |  |  |
| 37 | Ремонт понижающих трансформаторов | шт |  | 0,58 | 12,0 |
| 38 | Испытание изоляции обмоток понижающих трансформаторов | шт |  | 0,27 | 32,0 |
| 39 | Ремонт щитка освещения | шт |  | 3,2 | 1,0 |
| 40 | Замена арматуры освещения (выключатели, вилки, розетки, предохранители) | шт |  | 0,26 | 18,0 |
| 41 | Замена автоматического выключателя | шт |  | 0,36 | 6,0 |
| 42 | Замена люминесцентной лампы | шт |  | 0,12 | 12,0 |
| 43 | Замена лампы накаливания светильника закрытого исполнения | шт |  | 0,44 | 12,0 |
| 44 | Ремонт светильников с люминесцентными лампами | шт |  | 1,6 | 7,0 |
| 45 | Ремонт светильников с лампами накаливания закрытого исполнения | шт |  | 0,62 | 6,0 |
| 46 | Замена светильников с люминесцентными лампами | шт |  | 1,6 | 12,0 |
| 47 | Замена светильников с лампами накаливания закрытого исполнения | шт |  | 0,89 | 12,0 |
| 48 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 измерение |  | 0,94 | 4,0 |
| 49 | Измерение активного сопротивления жил с определением места повреждения | 1 измерение |  | 1,1 | 12,0 |
| 50 | Уточнение места повреждения кабеля | 1 измерение |  | 2,2 | 12,0 |

| Начальник ЭЦ |  | Шералиев Ш.Ш. |
| --- | --- | --- |

Начальник ПТО         _______________       Каландаров С.В.