«Утверждаю»

Заместитель Генерального

директора – главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

«___» _________ 2024г.

Техническое задание на проведение закупки услуг

Основание для проведения:  ГКПЗ  2024 года, Лот №24.000064 «Вибрационная и тепловая диагностика оборудования станции».

Наименование закупки: «Вибрационное испытание блочного трансформатора №1».

Начальная (предельная) стоимость оказываемых услуг –  128 535,04 (сто двадцать восемь тысяча пятьсот тридцать пять сомон, 04дирам)

Информация, включаемая в документацию о закупке

Техническое задание

на проведение «Вибрационного испытания блочного трансформатора №1.

- Общие требования:

- Требования к месту оказания услуг – Республика Таджикистан, Хатлонская область, Дангаринсткий район, п. Сангтуда, Сангтудинская ГЭС-1;

- Требования к срокам оказания услуг (график, календарный план) – В соответствии с календарным графиком (Приложение №2).

- Требования к условиям расчетов (оплаты) – Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере 20% от стоимости оказываемых услуг. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания Акта приемки оказания услуг на основании выставленного счета;

- Требования к применяемым стандартам и прочим правилам – Вибрационное испытание блочного трансформатора №1 провести в соответствии с требованиями РД ЭО 0410-02 «Методические указания по оценке состояния и продлению срока службы силовых трансформаторов».

- Требования к организационно-техническим аспектам оказания услуг – Вибрационное испытание проводится после выполнения текущего ремонта блочного трансформатора №1 в соответствии с календарным графиком (Приложение №2)  и плана графика ремонтов основного и вспомогательного оборудования)  на 2024 г.;

- Требования к обеспечению конфиденциальности – Не устанавливаются;

- Иные требования – Заказчик организует доставку специалистов из аэропорта до станции и обратно до аэропорта г. Душанбе, а также их проживание на территории производственного объекта; (Подрядчик должен осуществлять прилет и вылет в рабочие дни с понедельника до пятницы, в выходные дни доставка не рассматривается).

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика – Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующих в Республике Таджикистан. Несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины.

- Требования к оказанию услуг:

- Требования к видам оказываемых услуг – Вибрационное испытание блочного трансформатора №1 проводится в соответствии с Ведомостью объемов работ (Приложение №1) и требованиями РД ЭО 0410-02 «Методические указания по оценке состояния и продлению срока службы силовых трансформаторов» в полном объеме, включая:

1. Замер общего уровня вибрации силового трансформатора.

2. Замер спектральной вибрации силового трансформатора.

- Методика проведения обследования производственных объектов будет включать в себя – Оценка технического состояния путем сопоставления спектрального состава виброскорости в одинаковых точках бака разных фаз;

- Требования к объемам оказываемых услуг, в виде, достаточном для однозначного составления смет (калькуляций) – Составляются согласно базовым ценам на оказание услуг по вибрационному испытанию соответствующего оборудования и согласно сметно-нормативной базе Республики Таджикистан;

- Требования к последовательности оказания услуг, их этапам – В соответствие с календарным графиком (Приложение №2).

- Требования по оформлению отчетности – Представить отчет по результатам проведенного виброобследования блочного трансформатора №1 (обработка результатов вибрационного обследования, построение эпюр СКЗ виброперемещений, заключение о выявленных дефектах и анализ результатов диагностики). Документы представить на русском языке, в бумажном и электронном виде (pdf), в 2-х экземплярах;

- Требования к качеству услуг – в соответствии с требованиями РД ЭО 0410-02 «Методические указания по оценке состояния и продлению срока службы силовых трансформаторов»;

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам оказанных услуг – По завершению всех работ, Подрядчик обязан предоставить Заказчику всю отчетную документацию по оказанным услугам работам (заключение о выявленных дефектах и анализ результатов диагностики);

- Возможность привлечения соисполнителей и % ограничение оказываемых ими услуг – Не требуется;

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации (при необходимости) – Не требуется;

- Иные требования (возможность предоставления альтернативных вариантов и др.) – Отсутствуют.

- Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Опыт оказания аналогичных услуг – Не менее трех исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора;

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Лицензия и сертификат на выполнение услуги;

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов – Наличие соответствующих собственных материально-технических ресурсов (оборудование, приборы, аппаратура и т.д.). Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для оказания услуги, являющейся предметом закупа. Проведение вибрационной диагностики должно проводиться лицами, имеющими специальную подготовку, ознакомленными с конструкцией и принципом работы используемых приборов и имеющим соответствующий допуск по технике безопасности, ознакомленными с конструкцией и принципом работы трансформаторов, а также освидетельствование госпроверок используемых приборов, приспособлений, аппаратов, датчиков и т.д.

- Иные требования – Отсутствуют.

- Ведомость объемов работ  – Прилагается  (Приложение №1).

- График оказания услуг – Прилагается (Приложением №2)

- Проект Договора – Прилагается.

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник ЭТЦ Шералиев Шухрат Шермирзоевич, тел: 900-09-50-70, E-mail – sh.sheraliev@sangtuda.com.

| Начальник ЭТЦ | ______________ | Ш.Ш. Шералиев |
| --- | --- | --- |

Приложение №1к ТЗ

Ведомость объемов работ

на проведение вибрационного испытания блочного трансформатора №1 в 2024г

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение вибрационного состояния активных частей трансформатора | шт. | 1 |
| 2 | Проверка соответствия уровня вибрации нормам. | шт. | 1 |
| 3 | Получение вибрационных характеристик трансформатора в эксплуатационных режимах работы | измерение | 4 |

Начальник ЭТЦ     _______________   Шералиев Ш.Ш.

Начальник ПТО     _______________  Каландаров С.В.

Приложение №2 к ТЗ

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК

на проведение  вибрационного испытания блочного трансформатора №1.

| № п/п | Наименование этапа | График оказания услуг |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.10.2024г. 02.10.2024г | 02.10.2024г. 03.10.2024г. | 04.10.2024 г. |
|  | Подготовительные работы (монтаж датчиков, подготовка и настройка испытательного оборудования) |  |  |  |
|  | Проведение испытаний |  |  |  |
|  | Окончание работы (демонтаж датчиков) |  |  |  |

Примечание:  Предоставление отчетной документации в виде электронной формы

с  07.10.2024г по 08.10.2024г

Начальник ЭТЦ    ________________      Шералиев Ш.Ш.