«Утверждаю»

Заместитель генерального директора – главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

«___» _________ 2024 г.

Техническое задание на проведение закупки услуг

Основание для проведения:  ГКПЗ  2024 года Лот №24.000064  «Вибрационная и тепловая диагностика оборудования станции».

Наименование закупки: «Вибрационное испытание статора гидрогенератора  №1» (до и после капитального ремонта).

Начальная (предельная) стоимость оказываемых услуг –  209 699,59 (двести  девять тысяча шестьсот девяносто девять сомон, 59 дирам).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Техническое задание

на оказание услуг по вибрационному испытанию статора гидрогенератора №1

- Общие требования:

- Требования к месту оказания услуг – Республика Таджикистан, Хатлонская область, Дангаринсткий район, п. Сангтуда, Сангтудинская ГЭС-1;

- Требования к срокам оказания услуг (график, календарный план) – В соответствии с календарным графиком (Приложение №2 и Приложение №3).

- Требования к условиям расчетов (оплаты) – Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере 20 % от стоимости оказываемых услуг на расчетный счет Поставщика. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания Акта приемки оказания услуг на основании выставленного счета;

- Требования к применяемым стандартам и прочим правилам – Вибрационное испытание провести в соответствии с требованиями СТО 17330282.27.140.001-2006 «Методика оценки технического состояния основного оборудования гидроэлектростанций»;

- Требования к организационно-техническим аспектам оказания услуг – Вибрационное испытания проводятся;

-  до и после выполнения капитального ремонта гидроагрегата №1 в соответствии с календарным графиком (Приложение №2 и Приложение №3).

- Требования к обеспечению конфиденциальности – Не устанавливаются;

- Иные требования – Заказчик организует доставку специалистов из аэропорта до станции и обратно до аэропорта г. Душанбе, а также их проживание на территории производственного объекта; (Подрядчик должен осуществлять прилет и вылет в рабочие дни с понедельника до пятницы, в выходные дни доставка не рассматривается).

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика – Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующих в Республике Таджикистан. Несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины.

- Требования к оказанию услуг:

- Требования к видам оказываемых услуг – Вибрационное испытание статора гидрогенератора №1 проводится в соответствии с Ведомостью объема работ (Приложение №1) и  требованиями СТО 17330282.27.140.001-2006 «Методика оценки технического состояния основного оборудования гидроэлектростанций» в полном объеме, включая:

- Контроль вертикальной и горизонтальной вибрации фундамента статора в 6 точках;

- Контроль вибрации гидрогенератора (корпус статора генератора, спинка сердечника статора);

- Определение динамических форм статора и ротора, оценки симметрии воздушного зазора;

- Результаты измерения должны позволять производить анализ в соответствии СТО 17330282.27.140.001-2006;

- Методика проведения обследования производственных объектов будет включать в себя – Испытания провести в 3-х режимах: при работе генератора на холостом ходу без возбуждения, на холостом ходу с возбуждением и в сети;

- Требования к объемам оказываемых услуг, в виде, достаточном для однозначного составления смет (калькуляций) – Составляются согласно базовым ценам на оказание услуг по вибрационному испытанию соответствующего оборудования и согласно сметно-нормативной базе Республики Таджикистан;

- Требования к последовательности оказания услуг, их этапам – В соответствии с календарным графиком (Приложение №2 и Приложение №3);

- Требования по оформлению отчетности – Своевременное предоставление Заказчику отчетной документации за отчетный период. По завершению всех работ, Подрядчик обязан предоставить Заказчику всю отчетную документацию по оказанным услугам. Документы представить на русском языке, на бумажном носителе в 2-х экземплярах;

- Требования к качеству услуг – в соответствии с требованиями СТО 17330282.27.140.001-2006 «Методика оценки технического состояния основного оборудования гидроэлектростанций»;

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам оказанных услуг – По завершению всех работ, Подрядчик обязан предоставить Заказчику всю отчетную документацию по выполненным работам.

- Возможность привлечения соисполнителей и % ограничение оказываемых ими услуг – Не требуется.

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации (при необходимости) – Не требуется.

- Иные требования (возможность предоставления альтернативных вариантов и др.) – Отсутствуют.

- Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Опыт оказания аналогичных услуг – Не менее трех исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора;

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Лицензия и сертификат на выполнение услуги;

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов – Наличие соответствующих собственных материально-технических ресурсов (оборудование, приборы, аппаратура и т.д.). Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для оказания услуги, являющейся предметом закупа. Проведение вибрационного испытания гидрогенератора должно проводиться лицами, имеющими соответствующий допуск по технике безопасности, ознакомленными с конструкцией и принципом работы гидрогенераторов, а также освидетельствование госпроверок используемых приборов, приспособлений, аппаратов, датчиков и т.д.

- Иные требования - Отсутствуют.

- Ведомость объемов работ  – Прилагается  (Приложение №1).

- График оказания услуг – Прилагается (Приложением №2)

- Проект Договора – Прилагается.

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник ЭТЦ Шералиев Шухрат Шермирзоевич тел: 900-09-50-70, E-mail – sh.sheraliev@sangtuda.com.

| Начальник ЭТЦ | ______________ | Шералиев Ш.Ш. Приложение №1 к ТЗ |
| --- | --- | --- |

Ведомость объемов работ

на проведение вибрационных испытаний статора гидрогенератора №1.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение вибрационного состояния стальных конструкций статора | шт. | 8 |
| 2 | Получение вибрационных характеристик гидрогенератора в эксплуатационных режимах работы. Осмотр стальных конструкции статора и мест креплений статора к фундаменту | шт. | 8 |
| 3 | Определение динамических форм статора и ротора, оценки симметрии воздушного зазора | шт. | 8 |
| 4 | Определение вибрационного состояния стальных конструкций статора | измерение | 4 |

| Начальник ЭТЦ | _________________ | Ш.Ш. Шералиев |
| --- | --- | --- |
| Начальник ПТО | _________________ | С.В. Каландаров |

Приложение № 2 к ТЗ

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК

оказания услуг  вибрационного испытания статора  гидрогенератора №1  до

проведения капитального ремонта

| № п/п | Наименование этапа | График оказания услуг |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 05.08.2024г. 06.08.2024г | 07.08.2024г. 08.08.2024г. | 09.08.2024г. |
|  | Подготовительные работы (монтаж датчиков, подготовка и настройка испытательного оборудования) |  |  |  |
|  | Проведение испытаний |  |  |  |
|  | Окончание работы (демонтаж датчиков) |  |  |  |

Примечание:  Предоставление отчетной документации в виде электронной формы с

12.08.2024г по 13.08.2024г

Приложение №3 к ТЗ

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК

оказания услуг вибрационного испытаниям статора  гидрогенератора №1

после проведения капитального ремонта.

| № п/п | Наименование этапа | График оказания услуг |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.10.2024г. 02.10.2024г | 02.10.2024г. 03.10.2024г. | 04.10.2024 г. |
|  | Подготовительные работы (монтаж датчиков, подготовка и настройка испытательного оборудования) |  |  |  |
|  | Проведение испытаний |  |  |  |
|  | Окончание работы (демонтаж датчиков) |  |  |  |

Примечание:  Предоставление отчетной документации в виде электронной формы с

07.10.2024г по 08.10.2024г.

Начальник ЭТЦ         ________________    Шералиев Ш.Ш.